中华人民共和国国家标准

玻璃工厂环境保护设施设计标准

standard  for design of environmental protection facilities of glass plant

（征求意见稿）

xxxx－xx－xx发布                    xxxx－xx －xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国家质量技术监督局

联合发布

中华人民共和国国家标准

玻璃工厂环境保护设施设计标准

Standard  for design of environmental protection facilities of glass plant

GB/T 50559-xxxx

主编部门:  国家建筑材料工业标准定额总站

批准部门:  中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期:  xxxx年xx月xx日

XXXXXXXXXXX出版社

北京

前    言

本标准根据中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发《2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标函[2015]274号)的要求，由秦皇岛玻璃工业研究设计院主编，会同有关单位共同编制完成。

本标准共分七章，包括：总则、术语、基本规定、厂址选择及总图布置、环境污染防治、环保设施、环境监测。

本次修订的主要内容有：

1.调整章节设置，原污染防治设计更改为环境污染防治，新增环保设施章节；

2.按照现行国家标准调整各章节内容；

本标准由住房和城乡建设部负责管理，国家建筑材料工业标准定额总站负责日常管理，秦皇岛玻璃工业研究设计院负责具体技术内容的解释。

在本标准执行过程中，请各单位结合工程实践，注意积累资料，总结经验。如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄至秦皇岛玻璃工业研究设计院 (地址：河北省秦皇岛市燕山大街269号，邮编:066001),以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人员：

主编单位：秦皇岛玻璃工业研究设计院

参编单位：中国新型建材设计研究院

江苏科行环保科技有限公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目    次

1	总   则	1

2  术   语	3

3  基本规定	5

4  厂址选择及总图布置	10

5  环境污染防治	13

5.1  大气污染防治	13

5.2  噪声、振动污染防治	16

5.3  废水污染防治	18

5.4  固体废物污染防治	21

5.5  绿化	22

6环保设施	24

6.1  粉尘环保设施	24

6.2  脱硫脱硝设施	25

6.3  在线镀膜废气处理设施	28

6.4  噪声环保设施	29

6.5  废水环保设施	31

6.6  固体废物环保设施	34

7  环境监测	36

本标准用词说明	37

本标准引用标准目录	38

Contents

1 General provisions ……………………………………………………………………………1

2 Terms ………………………………………………………………………………………………3

3 Basic requirement ……………………………………………………………………………5

4 Selection of plant site and general layout arrangement……………………………10

5 Prevention and control of environmental pollution ……………………… 13

5.1 Prevention and control of air pollution……………………………………………13

5.2 Prevention and control of noise and vibration……………………………………17

5.3 Prevention and control of waste water………………………………………………18

5.4 Prevention and control of solid waste ……………………………………………21

5.5 Green work …………………………………………………………………………………22

6 Environmental protection facilities………………………………………………………24

6.1 Environmental protection facilities of dust………………………24

6.2 Desulfurization and desulfurization facilities…………………………25

6.3 Online coating waste gas processing facility……………………………………28     6.4 Environmental protection facilities of noise and vibration……………………29

6.5 Environmental protection facilities of waste water………………………………31

6.6 Environmental protection facilities of solid waste………………………………34

7 Environmental monitoring …………………………………………………………………36

Explanation of wording in this standard ……………………………………………………37

List of quoted standards…………………………………………………………38

# 总   则

1.0.1  为统一玻璃工厂环境保护设施设计技术要求，提高工程设计质量和水平，制定本标准。

条文说明：1.0.1本条款为本标准编制的目的。本标准就是为在玻璃工厂环境保护设施设计中全面贯彻和落实新修订的法律、法规及设计规范，使环境保护设施设计在技术上有章可循，能更好的保障设计质量和水平制定的。

1.0.2  本标准适用于平板玻璃工厂新建、改建、扩建项目的环境保护设施设计。

条文说明：1.0.2  明确本标准的适应范围。

1.0.3  玻璃工厂环境保护设施设计应贯彻预防为主、防治结合的方针，严格控制污染物排放。

条文说明：1.0.3  预防为主是玻璃工厂环境保护的关键，重视厂址选择及设计优化可避免玻璃工厂建设、生产过程中对环境造成污染或产生不可逆转的破坏。

1.0.4  玻璃工厂防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

条文说明：1.0.4  2015年新颁布的《中华人民共和国环境保护法》第四十一条规定：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

“三同时” 制度是我国建设项目环境管理的一项基本制度，是以预防为主的环保政策的重要体现。建设项目必须按照“三同时”的规定，把环境保护措施落到实处，防止建设项目建成投产使用后产生环境污染问题。而同时设计又是同时施工、同时投产使用的前提。

1.0.5  本标准规定了玻璃工厂环境保护设施设计的基本技术要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按照国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6  玻璃工厂环境保护设施设计除执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1  环境影响评价文件Environmental effect appraisal document

指项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。

2.0.2  本底浓度 Background concentration

是相对于未受到项目直接污染的情况下，环境中各种污染物的浓度，亦称背景浓度。

条文说明：它反映未受到项目直接污染时环境质量的状态，不同的地区有不同的背景值。

2.0.3  污染系数 Pollution coefficient

某一方向风向频率与该风向的平均风速的比值。

条文说明：污染系数综合表示某一风向和该风向风速对其下风向地区污染影响的程度。风向频率：分16个罗盘方位观测，累计某一时期内各个方位风向的次数，并以各个风向发生的次数占该时期内观测、累计各个不同风向 (包括静风)的总次数的百分比来表示。通常有季风向频率，常年风向频率。厂址选择时，一般采用常年风向频率，在北方地区可兼顾夏季风向频率。

2.0.4 大气环境防护距离Protection distance for the atmospheric environment

为了保护人群健康，减少正常条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

条文说明：大气环境防护距离是《环境影响评价导则 大气环境》HJ2.2-2008中提出的术语，是指无组织排放源对厂界外的影响距离，即项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

2.0.5  环保设施Environmental protection facilities

环保设施是指综合治理玻璃工厂在生产经营过程中所产生并对环境造成影响的物质，使其达到法定要求所需的设备和装置以及环境监测设备。

条文说明：按治理物质的形态分类环保设施有废水治理设施、废气治理设施、废渣治理设施、粉尘治理设施、噪声治理设施和放射性治理设施等。

按设备的功能分类有沉淀池（槽）、中和池（槽）、过滤(压滤)装置、气体吸收(回收)装置、废渣堆放池(场)、粉尘收尘(除尘)器、消声器、隔声屏障、放射屏蔽装置、分析仪器等。

# 3  基本规定

3.0.1  玻璃工厂环境保护设施设计应符合循环经济、清洁生产、节能减排的要求。污染治理应采用可靠、先进的生产工艺和技术装备。应与资源综合利用相结合，积极推广使用清洁能源。

条文说明：3.0.1  循环经济和清洁生产是一个综合性的系统工程，它涉及生产工艺革新、自然资源和能源的合理利用、“三废”综合利用、余热综合利用等方面以及生产过程污染物治理等环境保护工程设计方案。因此需积极贯彻循环经济和清洁生产的思想，吸收转化国外先进技术，从深层次推进玻璃工厂的环境保护工作。

3.0.2  玻璃工厂环境保护设施设计应根据项目的环境影响评价文件及其审批意见具体落实各项环境保护措施，保证排放的污染物符合国家和地方颁布的排放标准，并符合总量的要求。

条文说明：3.0.2  环境影响评价文件及其审批意见所规定的各项环境保护措施的落实是保证污染物达标排放的关键，也是建设项目竣工环境保护验收的内容。根据2015年实施的《中华人民共和国环境保护法》第四十四条、《建设项目环境保护管理条例》第三条、第十七条、《建设项目环境保护工程设计规定》第二十五条有关规定，建设项目产生的各种污染物治理后必须达到国家和地方规定的排放标准；在实施污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求，总量控制指标由国务院下达，省、自治区、市人民政府分解落实。

3.0.3  在污染防治和综合利用过程中，应对可能产生的二次污染物一并治理。

条文说明：3.0.3  玻璃工厂在污染防治和综合利用时，二次污染不能忽视，必须防治。如碎玻璃回收利用，碎玻璃搅碎、运输、提升等要防止二次污染。沉淀后的泥尘、燃煤锅炉房的炉渣、脱硫渣和除尘系统的泥尘等均应考虑二次污染问题。

3.0.4  新建项目的环保设施及其它污染防治措施的能力应适应主体工程的需要，并应留有适当的余地。改建和扩建项目应对原有工程的污染防治设施进行改进和完善。

条文说明：3.0.4  所有新建、改建、扩建项目必须符合环境保护要求，做到增产不增污，努力实现增产减污，解决历史遗留的环境问题，是国务院关于落实科学发展观、加强环境保护决定的要求。改建、扩建项目均应同时改建、扩建原有的污染防治措施，使其满足改建、扩建主体工程的需要，确保改建、扩建后满足环境保护要求。

3.0.5  环境保护工程设计应贯穿于建设项目的全过程，建设项目各工作阶段均应有相应的环境保护设计（或分析）内容。并应符合表3.0.5的规定。环境保护设施设计应在初步设计（方案设计）和施工图阶段进行。

表3.0.5   建设项目各工作阶段均应有相应的环境保护设计（或分析）内容

| 工作阶段 | 环境保护设计（或分析）内容 |
| --- | --- |
| 项目建议书 | 1 建设项目所在地区的自然、社会、环境现状描述； 2 建设项目可能造成的环境影响简要分析（包括对多个建设方案（或选址）的环境影响比选分析）； 3 当地环境保护部门对建设项目环境保护的意见和要求； 4 建设项目存在的主要环境保护问题和建议。 |
| 项目可行性报告 | 1 建设项目所在地区的环境现状描述； 2 建设项目概况，主要生产工艺流程； 3 主要污染源和污染物分析； 4 设计采用的环境保护标准； 5 控制污染和生态变化的初步方案； 6 环境保护投资估算； 7 环境影响评价的结论或环境影响简要分析； |
| 项目申请报告 | 1 建设项目所在地区的环境和生态现状描述； 2 生态环境影响分析； 3 生态环境保护措施； 4 地质灾害影响分析； 5 特殊环境影响。 |
| 初步设计 | 1 设计依据； 2 主要污染源和污染物的种类、名称、数量、排放浓度及排放方式； 3 采用的环境保护标准； 4 环境保护工程设施及主要设计参数、工艺流程和预期效果； 5 对项目建设引起的生态变化所采取的防范措施； 6 绿化措施及参数； 7 环境管理、监测机构； 8 环境保护投资概算； 9 环境影响评价文件审批意见及措施落实情况； 10 存在问题和建议。 |
| 施工图设计 | 施工图设计，应按已批准的初步设计文件中环境保护篇（章）所确定的各项环境保护措施、环境保护指标和有关要求进行。 |

条文说明：3.0.5  在建设项目的全过程中都应重视环境保护工作，各设计阶段都应按《建设项目环境保护工程设计规定》文件要求执行，这个文件是建设项目环境保护工程设计的指南和具体规定，是建设项目各阶段设计必须遵循的文件。

项目申请报告中的环境和生态影响分析内容，是根据2007年国家发改委培训中心印发的《项目申请报告通用文本》的要求提出的。由于建设项目厂址所在地的差异，其内容可根据实际情况进行适当的调整，但应包括下列主要内容：

1  建设项目所在地区的环境和生态描述：应包括建设项目厂址的自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件和环境容量状况等。

2  生态环境影响分析：应包括建设项目排放污染物类型、排放量情况分析、水土流失预测、对生态环境的影响因素和影响程度，对流域和区域环境及生态系统的综合影响分析。

3  生态环境保护措施：应包括设计执行的各类污染物相应的排放标准级别，采取的主要环保措施以及固体废物综合利用措施，绿化建设，环境监测和环保管理机构设施，环境保护投资估算等。对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证。对于有自备矿山的玻璃企业，还应包括矿山开采所带来的的生态影响。

4  地质灾害影响分析：应阐述建设项目厂址所在地的地质灾害情况，分析拟建项目诱发地质灾害的风险，提出防御的对策和措施。

5  特殊环境影响：应分析拟建项目对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等可能造成的不利影响，采取的保护措施，并对保护措施的可行性、治理效果进行分析论证。

初步设计中的环境保护工程设计应包括下列主要内容：

1  环境保护设计依据：应包括初步设计所依据的国家、地方及行业的有关环境保护法规、标准；该项目环境影响评价文件、环保主管部门对该项目环境影响评价文件的审批意见。

2  主要污染源和主要污染物的种类、名称、数量、浓度或强度及排放方式：应包括产生的废气、废水、噪声、固体废物等的主要污染源及其主要污染物，初步设计对污染防治和综合利用所采取的措施内容；经治理后污染物排放浓度，排水量及污水处理措施；噪声综合治理措施；固体废物综合利用的途径和数量；治理效果达标情况等。

3  采用的环境保护标准：即设计中应执行的各类污染物相应的排放标准。

4  对建设项目引起的生态变化所采取的防范措施：应包括矿山开采、运输、破碎、费事处理等过程产生的主要污染因素及对生态环境造成的损害，初步设计针对防止污染所采取的措施；分析防止污染及生态保护措施的效果。

5  绿化设计：包括绿化设计原则，绿化用地率。

6  环境管理机构与监测机构：应阐述初步设计环境保护管理机构设置方案及监测设备、仪器。

7  环境保护投资概算：应根据工程投资概算，按废气、废水、固体废物、噪声的治理和综合利用、环境监测、绿化等统计个部分的环境保护设施投资及环境保护设施投资占工程静态投资的百分比。

在施工图设计中，各专业应按批准的初步设计及其环境保护专篇所确定的各项环保措施、环保指标和有关要求进行设计。当主要原料、燃料、工艺技术方案、主要还包括措施有重大更改时，除必须满足环境保护指标要求外，还应征得项目审批部门的同意。

# 4  厂址选择及总图布置

4.0.1  厂址选择应符合现行国家标准《工业企业总平面设计标准》GB 50187的有关要求。

条文说明：4.0.1《工业企业总平面设计标准》GB50187是各行业都应执行的标准。

4.0.2  厂址选择应符合当地的总体规划，并结合环境、水源、交通、地质、安全、卫生、节能、施工、厂区发展等要等条件全面考虑，宜选在国家或地方政府批准的工业区内。

条文说明：4.0.2随着各地城乡规划的完成和实施，玻璃工厂宜选在国家或地方政府批准的工业区内，避免建在各地规划的食品、电子、医药等对环境洁净度要求较高的区域。

4.0.3  厂址应根据当地风向、风速、地形、逆温及环境容量等自然环境条件和社会环境因素确定；厂址应选在大气扩散稀释能力较强、大气污染物本底浓度低的位置。各种自然条件应有利于废气、烟气的扩散。在城市附近建厂时，厂址应位于城镇污染系数最小方位的上风侧。

条文说明：4.0.3 强调厂址选择应考虑当地气象气候的影响，污染系数是表示污染程度大小的参数，它综合考虑了污染物扩散时风频和风速的协同作用。

4.0.4  新建、改建或扩建项目与居住区之间留有的大气环境防护距离，应符合经审批通过的环境影响评价文件的要求。

条文说明：4.0.4  玻璃工厂应位于城镇污染系数最小方位的上风侧，否则易造成粉尘及有害物质对城镇和居民区的不利影响。

《环境影响评价导则 大气环境》HJ2.2-2008实施后，提出了大气环境防护距离的概念。对于现行国家标准中有卫生防护距离标准的行业，首先应执行该卫生防护距离标准，在环评中可参考环境防护距离计算出一个结果，但只作为参考。对于没有相关的行业卫生防护距离标准的，不必再计算卫生防护距离，直接计算大气环境防护距离即可。玻璃行业目前没有国家卫生防护距离标准，厂址选择时应考虑大气环境防护距离。

4.0.5  厂区总图布置应根据生产工艺的要求和项目所在地区的自然条件进行布置，并应降低烟气、粉尘、固体废物、噪声、振动等对周围环境的影响。

4.0.6  总图布置应做到功能分区明确。废气污染危害较大的设施宜远离办公生活区及厂界，并应布置在厂区全年最小风向频率的上风侧；同时宜将高噪声区和低噪声区分开布置，噪声污染区应远离办公生活区及厂界，并充分利用厂内建筑物（或构筑物）等屏障阻滞噪声或振动向厂界外的传播；环保设施宜临近污染源布置。总图布置应标明废水总排放口的位置。

条文说明：4.0.5～4.0.6以上各款主要说明厂址选择时应考虑的问题，工厂的总平面设计应结合地形条件，按功能分区布置，以降低相互间的污染影响。如生产区、原料堆存区、办公生活区等的布置，都应考虑到风向、风速的影响。环保设施临近污染源，这样布局紧凑，管道线路不至于过长，既节约占地，节省动力消耗及其他耗材，又能提高效率。

4.0.7  油罐区、液氨区（氨水区）宜布置在相对低洼区域；宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小风频的上风侧。

条文说明：4.0.7本条主要从防止安全事故角度和环境污染角度考虑。油罐周围应设有防火堤或隔离堤，防止燃料油发生泄漏扩散，避免污染水体。

4.0.8  竖向设计应满足下列要求：

1  合理利用自然地形，减少土（石）方工程量，并宜做到挖、填方平衡；余土应处理利用；

2  应作好防洪设计，防止水土流失；

3  山区建厂时，应保护山坡植被。

条文说明：4.0.8工厂竖向设计应合理利用自然地形，尽量减少土（石）方工程量，宜做到挖填平衡，计算挖填方量时，应考虑到建筑土方。余土应采取措施妥善处理，避免在堆存过程中造成二次污染。建设过程中土（石）方工程如处理不当，填土或挖土会造成大片植被破坏，引发水土流失，对生态环境造成严重的破坏，故提出应注意保护山坡植被，避免水土流失。

4.0.9  可能产生污染的原料、燃料及辅助材料应单独设置储存场所，储存场所应有防雨、防晒、防渗设施。

条文说明：4.0.9 生产有色玻璃时，常用到少量含重金属的原料，这些原料含有毒元素，使用或管理不当会造成人身伤害。如果雨淋流失或渗入地下，可能会造成地下水或土壤污染，本条从设计上考虑对这些物品的储存。

4.0.10 烟气处理、污水处理、碎玻璃库（棚）、危险废物储存设施等用地应与主体工程用地同时规划。

条文说明：4.0.10  强调环保设施与主体工程同时进行。

# 5  环境污染防治

## 5.1  大气污染防治

5.1.1  设计中应根据生产设备能力、物料特性，对易产生粉尘的工艺环节应采用密闭设计并合理配备高效除尘设备。

条文说明：5.1.1本条强调了玻璃工厂粉尘污染防治设施的污染防治能力应适应主体工程的需要。

5.1.2  设计中应采取措施，使生产过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放浓度、排放速率及烟囱(排气筒)高度符合现行国家标准《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB 2645和地方有关污染物排放标准的规定，并应满足污染物排放总量的控制指标要求。

条文说明：5.1.2为了保护环境，减轻污染，根据总量控制、增产不增污、增产减污的原则，各地区都制定了污染物总量控制指标，因此玻璃工厂环境保护工程设计除满足国家或地方有关标准外，尚应满足当地环境容量和污染物总量控制指标的要求。

5.1.3  大气污染防治应采用清洁生产措施，玻璃熔窑宜采用富氧燃烧或全氧燃烧技术，单位成品污染物产生量符合现行行业标准《清洁生产标准  平板玻璃行业》HJ／T361的规定。

条文说明：5.1.3从清洁生产角度提出的措施。清洁生产是环境保护工程设计遵循的原则之一，清洁生产措施主要从源头上采取措施，减少污染物的产生量。落实到玻璃工厂大气污染防治的清洁生产措施，主要包括玻璃熔窑使用富氧或全氧燃烧技术；选用低氮燃烧器；采用天然气或其他低硫高热值燃料；降低芒硝含率。

玻璃行业SO2主要来源于燃料和原料中的芒硝。目前玻璃工厂主要燃料为重油、煤气和天然气；原料芒硝的用量在玻璃行业清洁生产标准中也有明确规定，根据《清洁生产标准  平板玻璃行业》HJ／T361-2007规定，达到清洁生产一级，芒硝含率≤2.0；达到清洁生产二级，芒硝含率≤3.5；达到清洁生产三级，芒硝含率≤5.0。氮氧化物来源分三个部分：燃料型，快速型和热力型，玻璃行业的氮氧化物的主要来源应该是属于热力型，即空气中氮在高温下氧化生成的，玻璃熔窑使用富氧或全氧燃烧技术可从源头有效降低氮氧化物的排放。

5.1.4  原料应采用合格粉料进厂，将破碎、筛分等产生粉尘较大的工序，布置在原料矿山或原料生产加工厂集中处理，减少厂区粉尘的污染。

在特殊情况下需块料进厂设置破碎、筛分加工场所时，应采用密闭措施和高效除尘设施，严格控制粉尘排放浓度。

条文说明：5.1.4玻璃工厂中原料破碎筛分环节污染严重，采用合格粉料进厂是减少污染源的措施之一。

原料加工放在原料矿山或矿山附近，这不仅对解决环境污染有利，也是节能、减少运输的经济合理的办法。

5.1.5  所有原料、燃料系统的上料、配料、称量、混合系统、联合车间的窑头料仓、碎玻璃系统的收集、破碎、运输等产生粉尘的设备和产尘点均应采取密闭除尘措施。

5.1.6  物料运输过程中，应采取密闭遮盖等措施，上料、卸料处应设置密闭防尘设施。

条文说明：5.1.5～5.1.6  根据《建设项目环境保护设计规定》第二十七条规定：“凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，宜设计成密闭的生产工艺和设备，尽量避免敞开式操作。如需向外排，还应设置除尘，吸收等净化设施。”玻璃工厂原料系统的运输、提升、配料、混合、窑头料仓以及碎玻璃系统的搅碎、运输等产尘点，均应设密闭除尘设施。

碎玻璃系统采用皮带运输，从工艺上容易采取密闭除尘措施，粉尘容易得到控制；汽车运输属于流动源，存在沿路遗撒、粉尘飞扬且不易控制等环境问题，因此规定应有密闭措施。考虑到玻璃工厂实际情况，本条规定碎玻璃系统宜采用皮带运输。

5.1.7  物料的储存方式应根据原料、燃料、成品等各种不同类型物料的特性及建厂地区的气候条件合理确定。对物料处理、转运过程产生的粉尘应设置密闭、洒水设施。

条文说明： 5.1.7 本条是针对物料贮存时的无组织排放做出的规定。

5.1.8  玻璃熔窑应设置与生产能力相匹配的烟气除尘、脱硫、脱硝设施，安装在线监测设施。

条文说明：5.1.8玻璃熔窑烟气脱硫脱硝措施是SO2、氮氧化物达标排放的的重要手段, 也是减少SO2、氮氧化物排放的重要途径。在线监测为了更准确掌握烟气的污染物动态，出现异常能及时发现问题。目前玻璃厂的在线监测一般与当地的环保监测系统联网，政府部门也能随时了解企业污染排放情况。

5.1.9  熔窑烟囱在设计时应留有采样口及采样平台，采样口应符合现行国家标准《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157的有关规定。安装在线监测设施应符合有关规定。

条文说明：5.1.9对重点排放源设置连续在线监测装置是防止烟气污染物、粉尘非正常排放的有效手段，也是玻璃行业准入条件的要求。为了保证环保日常监督性监测，熔窑烟囱在设计时均应留有采样口及采样平台。

5.1.10  单独设置锅炉房时，锅炉房装机总容量、烟囱高度、烟气中污染物排放应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和地方标准的有关规定；燃料应满足当地环境保护要求。

条文说明：5.1.10《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014对烟气中污染物排放提出了更高的要求。新建厂区一般不需要新建锅炉房，老厂改造时可能对原有锅炉房进行改造。本条对锅炉烟气中污染物排放、锅炉房容量及燃料提出要求。 锅炉燃料如果使用高硫、高氮、高灰份燃料时，烟气中产生的污染物超标，必须采取脱硫脱硝除尘措施，才能达标排放；也可采取循环硫化床锅炉，减少污染物排放。当地环境保护部门对锅炉所用燃料或锅炉房容量有特殊要求时，应满足环境保护部门要求。

5.1.11  在线镀膜系统产生的有害气体应设置净化设施，废气中污染物排放应符合现行国家标准《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB 26453的有关规定。

条文说明：5.1.11  生产在线镀膜玻璃时，镀膜过程中有废气产生，废气中主要污染物主要为含硅气体、可燃有机物、氯化物、氟化物及未反应的物料蒸汽等，这些污染物应净化处理达标后才能排放。本条是针对上述情况做出的规定。

## 5.2  噪声、振动污染防治

5.2.1  玻璃工厂噪声污染防治设计，应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计标准》GB/T 50087的有关规定。

条文说明：5.2.1 《工业企业噪声控制设计标准》GB/T50087-2013是各行业噪声设计均应执行的标准，本标准2014年6月实施，《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85同时废止。

5.2.2  厂界噪声排放应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348和地方标准的有关规定。

条文说明5.2.2  玻璃工厂防噪设计，对各单一噪声源采取的相应降噪措施应确保厂内声源噪声在厂界的贡献值符合现行国家和地方标准的要求，否则应根据不同声源对厂界噪声影响的大小有针对性地采取进一步的降噪措施。任何对外环境排放噪声的企业都应该执行本条规定。

5.2.3  设备选型及布置应充分考虑降噪、减振，应选用低噪声生产设备和有利于控制噪声传播的布置形式。设计中应根据声源特性及发声规律采取隔声、吸声、消声、减振、密封等措施。

条文说明5.2.3 本条强调噪声污染防治首先从设备选择和布置上加以控制，其次再根据噪声性质进行控制。

根据《工业企业噪声控制设计标准》GB/T50087-2013总则中第1.0.5条规定，对于生产过程及其设备产生的噪声，首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、减振以及综合控制等措施。选择设备时，控制设备噪声在85dB（A）以下，这是经济有效的办法。

按噪声性质分类，噪声可分三类。一是空气动力性噪声，二是机械性噪声，三是电磁性噪声。前两类是玻璃工厂的主要噪声源，对周围影响较大。

空气动力性噪声一般在80-100 dB（A）之间，有的高达110 dB（A），目前各玻璃工厂对这类噪声都采取了隔声和消声的措施。如空压机、风机噪声属于此类。

机械性噪声，一般在85-102 dB（A），有的高达106 dB（A），这类噪声一般采用减振、隔声和吸声措施，如水泵、混合机等。

电磁性噪声不是玻璃工厂的主要噪声源，一般在90 dB（A）以下，对周围环境质量影响不大，所以没有明确规定此类噪声的治理措施。

## 5.3  废水污染防治

5.3.1  废水污染防治设计应采用雨污分流排水系统，生产废水、生活污水宜分流排放。

条文说明：5.3.1  实行清污分流、雨污分流可减少需处理的污水量。生产废水包括循环冷却水系统排污、溢流水、化验排水、余热锅炉排水、化学水处理间排水、沉砂池排水和烟气处理排水等；生活污水包括洗涤、冲洗厕所和淋浴等排水。

5.3.2  污水排放水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978和地方排放标准的有关规定；排入自然水体的排放口的位置应当经过有管辖权的排水行政主管部门或者流域管理机构同意。

条文说明：5.3.2  玻璃工厂的污水排放水质应符合国家现行标准，如果有地方标准应执行地方标准，因为地方标准与国家标准相比，地方标准要求更高，应选择严格的标准执行。排污口的位置根据《中华人民共和国水法》第三十四条编写。

《中华人民共和国水法》第三十四条规定：“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。”

5.3.3  污水处理设施应靠近污水排放量大的区域，宜设置在夏季最小风频的上风向。

条文说明：.3.3  污水处理设施应靠近污水排放量大的区域设置,由于会产生异味,夏季尤甚,因此应设于夏季最小风频的上风向，以避免对办公生活区的影响。

5.3.4  废水排放口应设置测流段和永久性采样点，测流段应便于测量流量、流速。排放口应设置标志牌，标志牌应符合现行国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》GB 15562.1的有关规定。

5.3.5  工程设计时，水循环使用率应大于或等于95%。

条文说明：5.3.4  玻璃工厂用水大部分为联合车间、气保车间、空压站、余热锅炉房的设备冷却水，占总用水量的98%以上。设备冷却水的水质不受污染只是温度升高，降温后可以循环使用。玻璃工厂废水种类不多，污染严重不易处理的废水很少。考虑到设备冷却水在循环过程中的损耗，给出了水循环使用率大于或等于95%。

5.3.6  原料车间含尘废水、油罐区含油废水、脱硫废水、化验室废水、煤气站水封用水应采取措施，分别经处理后达标排放；生活污水应经处理达标后排放。

条文说明：各种车间废水水质不同，原料车间水冲地坪水主要含有泥沙；油罐区主要含有石油类；化验室废水含油酸碱或化学试剂等；脱硫废水根据处理工艺的不同，成分有所差异，一般含有悬浮物、重金属和氯离子；煤气站水封用水主要含有焦油、酚等污染物，应分别采取不同的措施进行处理。

不排入城镇污水处理厂或园区污水处理厂的生活污水必须经过处理达标后排放；排入污水处理厂的生活污水，经预处理后应满足污水处理厂的入水水质要求。

5.3.7  不得利用渗井、渗坑等方式排放生产废水和生活污水。

条文说明：5.3.7本条为防治污染地下水所做的规定。《中华人民共和国水污染防治法》第四十一条规定：禁止企事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物。

5.3.8  污水经处理达标后宜作为生产补充消耗及其他生产用水的给水水源；或作为绿化、道路洒水。

条文说明：5.3.8 从节约用水角度提出的措施。

5.3.9  油罐区和氨罐区应设完善的应急设施。

条文说明：5.3.9  从控制风险方面提出的措施。

## 5.4  固体废物污染防治

5.4.1  锅炉炉渣、脱硫废渣在厂内临时储存时，应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599的有关规定；含铬耐火砖和脱硝过程产生的废催化剂在厂内临时贮存时，应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定；对核子玻璃液面计、中子水分测试仪等放射源的防治应符合《中华人民共和国放射性污染防治法》的规定。

条文说明：5.4.1玻璃工厂固体废物应以回收和综合利用为原则，技术上应可靠，经济上应合理。 锅炉渣、脱硫渣为一般固体废物，通常用来铺路、制砖或水泥掺和料。暂时不能应用时，可以在厂内临时集中存放，贮存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599的有关规定；含铬耐火砖因含有六价铬等重金属, 脱硝催化剂一般为钒钛系，具有浸出毒性等危险特性，在贮存过程中应防止雨淋，否则会随雨水流入地表水体或渗入地下，对水体造成污染，因此规定贮存场所应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定；核子玻璃液面计、中子水分测试仪属于固体放射源，在使用、运输、贮存、报废等各个环节都应符合《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性物品运输安全管理条例》的规定。

5.4.2  碎玻璃应全部回收使用。

条文说明：5.4.2  目前玻璃工厂，碎玻璃全部回收做原料熟料使用。

5.4.3  对各除尘系统收集的粉尘、生产过程中产生的少量锡渣和熔窑冷热修换下的耐火砖，应分别采取措施，妥善处理。

条文说明：5.4.3目前玻璃工厂除尘器除下的粉尘、生产过程中产生少量锡渣、熔窑冷热修时换下的耐火材料需在厂内临时储存，因此应采取措施，及时妥善处理。

5.4.4  厂内应设置生活垃圾储存设施。

条文说明5.4.4  生活垃圾一般在厂内设垃圾临时储存场所，由环卫部门定期运走。

## 5.5  绿化

- 5.5.1  玻璃工厂绿化应根据工厂特点、厂容景观等要求，结合当地自然条件、植物生态习性及抗污性能，因地制宜地进行绿化设计。

- 条文说明：5.5.1  本条是绿化的基本原则。绿化有美化环境、吸尘降噪、净化空气的功能，因此绿化景观设计应结合厂区景观总体规划。采用何种绿化方式及树种选择，应按地区、地点的不同而选用。南方、北方气候不同树种也大不相同。

- 5.5.2  玻璃工厂应在节约用地的前提下进行绿化。

- 条文说明：5.5.2  土地是十分宝贵的资源，应在节约用地、提高土地利用率的基础上对厂区进行适宜绿化。玻璃工厂因高噪声设备及产尘点较多，办公生活区及道路两侧一般均需要绿化。当建厂地区有相应的绿地率要求时，应按当地要求布置厂区绿地。

- 5.5.3  厂区绿化应降低草坪比例，且宜采取立体绿化。生产区与办公生活区之间应设绿化带。

- 5.5.4  办公生活区、厂区主要道路两侧以及散发有害气体与粉尘或产生高噪声的车间周围宜进行重点绿化。

5.5.5  绿化用水宜优先使用经处理后的中水。

- 条文说明5.5.3～5.5.5  以上几条是厂区绿化的要求及绿化重点。树种及绿化方式的的选择应根据不同的功能及当地的自然条件来选择。

# 6环保设施

## 6.1  粉尘环保设施

- 6.1.1  原料车间的上料、配料、称量、混合系统、联合车间的窑头料仓、脱硫剂制备、输送等产生粉尘的设备和产尘点，应根据情况设置滤筒除尘器、袋式除尘系统。

- 6.1.2  碎玻璃系统的收集、破碎、运输等产尘点均应密闭，并应设除尘设施。碎玻璃运输宜采用皮带运输；当采用汽车运输时，应采取加盖、苫布遮挡等措施。

- 条文说明：6.1.2  根据《建设项目环境保护设计规定》第二十七条规定：“凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，宜设计成密闭的生产工艺和设备，尽量避免敞开式操作。如需向外排，还应设置除尘，吸收等净化设施。”玻璃工厂原料系统的运输、提升、配料、混合、窑头料仓以及碎玻璃系统的搅碎、运输等产尘点，均应设密闭除尘设施，对于粉尘分散点一般采取单机除尘器或滤筒除尘器；对于产尘点相对集的系统装置一般采取集中除尘系统。碎玻璃系统采用皮带运输，从工艺上容易采取密闭除尘措施，粉尘容易得到控制；汽车运输属于流动源，存在沿路遗撒、粉尘飞扬且不易控制等环境问题，因此规定应有密闭措施。考虑到玻璃工厂实际情况，本条规定碎玻璃系统宜采用皮带运输。

6.1.3煤气站煤破碎、石油焦破碎、筛分系统应采取密闭措施并设高效除尘器。

条文说明：6.1.3现有玻璃工厂改造时，熔窑燃料可能仍采用发生炉热煤气。发生炉煤气站的块煤加工是一个严重的污染源，有些煤加工地点煤尘飞扬，周围一片黑色。从工艺设计就应选用先进设备两段式煤气炉，完善防治措施，使环境不受污染。石油焦是近些年玻璃厂主要燃料，石油焦也需要破碎才能使用，破碎过程需要设除尘装置。

6.1.4对物料处理、输送、装卸过程产生的粉尘应设置密闭、洒水设施。

条文说明： 本条是针对物料贮存时的无组织排放做出的规定。

## 6.2  脱硫脱硝设施

6.2.1  脱硫脱硝设施布置应符合下列规定：

1  工艺流程设计应合理，烟道设计应短捷；交通运输方便； 充分利用主体工程公用设施；合理利用地形和地质条件； 节约用地，工程量少、运行费用低； 方便施工，有利维护检修； 符合环境保护、劳动安全和工业卫生要求；

2  脱硫吸收剂卸料及贮存场所宜布置在设施区的常年最小风频的上风侧。

条文说明：6.2.1玻璃厂的脱硫脱硝工程是比较大的工程，不仅涉及到场地布置，与主体工程的衔接，还涉及到脱硫剂、再生剂等原料的供应及运输条件，进而选择合适的工艺线路，及经济合理，又能到达环保要求，所以脱硫脱硝工程从原材料的供应、交通、布置等方面全面考虑。场地布置时应考虑风向等气象条件，做到对环境影响最小。

6.2.2脱硫脱硝工艺设计应符合下列规定：

1  使用高硫份或中高硫分燃料时（ 含硫量≥1％），宜优先采用湿法脱硫工艺，或采用干法+半干法组合脱硫工艺，脱硫率应保证在95％以上。

2  使用低硫份燃料时（含硫量<1％），在保证达标排放并满足SO2排放总量控制要求的同时，可采用半干法、干法或其它费用较低的成熟技术，脱硫率应保证在80％以上。

3  玻璃熔窑烟气脱硝工艺在选用低氮燃烧技术的前提下，推荐选用选择性催化还原法（SCR）法，脱硝效率不低于80%。

条文说明：6.2.2玻璃熔窑烟气脱硫脱硝措施是二氧化硫、氮氧化物达标排放的的重要手段, 也是减少二氧化硫、氮氧化物排放的重要途径。烟气脱硫一般有湿法、半干法和干法脱硫技术。主要脱硫方法有石灰石法、石灰法、双碱法和氧化镁法等。氮氧化物一般选择高效低氮燃烧器、选择性催化还原工艺和非选择性催化还原工艺，设计时应根据当地原材料、运输等条件采用相应的脱硫、脱硝方法。根据调查，玻璃厂脱硫工艺选择湿法脱硫和干法+半干法组合脱硫工艺比较多。干法+半干法组合脱硫工艺脱硫效果较好，脱硫率可达到95％以上。

脱硫、脱硝效率参照《火电厂烟气脱硫工程技术规范选择性催化还原法》HJ562、《 工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》HJ462给出的。

6.2.3  脱硫设施应符合下列规定：

1  湿法脱硫装置应由脱硫剂制备与输送系统、吸收系统、脱硫渣处理系统、烟气系统、自控和在线监测系统等组成；

2  干法和半干法脱硫装置应由脱硫剂制备与输送系统、吸收系统、除尘系统、灰循环系统、自控和在线监测系统等组成.

3  脱硫剂的贮运、制备系统应有控制扬尘污染的措施。

4  脱硫渣在采取贮存、堆放措施时，贮存场的建设和使用应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的规定。

条文说明：6.2.3本条给出脱硫设施的主要组成及脱硫剂的贮存、制备及脱硫渣的贮存措施。

6.2.4脱硝设施应符合下列规定：

1  玻璃熔窑烟气脱硝应选择性催化还原工艺，主要应包括氨系统（液氨、氨水、尿素）、SCR反应系统（由SCR反应器、催化剂、吹灰器等组成）控制系统、压缩空气及公辅系统。

2  加装烟气脱硝系统后，氨逃逸率不应大于3ppm，鼓励采用更低氨逃逸率的催化剂产品和技术方案。

3  氨储存和制备供应系统应有控制氨气二次污染的措施。

4  氨系统区域应设防晒和喷淋设施；所有可能产生氨泄露区域上部设置的顶棚或类似结构不应有可能造成氨气聚集的封闭的上凸区。

条文说明：6.2.4脱硝工艺主要有选择性催化还原工艺和选择性非催化还原工艺。根据调查，两种工艺都比较成熟，但是选择性催化还原工艺效率比较高，根据调查，玻璃厂采用选择性催化还原工艺较多，因此本标准建议采用性催化还原工艺。如果氮氧化物含量较高，也可以选用选择性非催化还原工艺+选择性催化还原联合工艺。

本条给出选择性催化还原工艺脱硝设施的主要组成及还原剂氨的贮存、制备应采取的措施。一般氨储罐应设防止阳光直射的顶棚，并设有喷淋设施。顶棚设计不能有聚集氨气的死角。

氨的逃逸率参照《火电厂烟气脱硫工程技术规范选择性催化还原法》HJ 562制定。

6.2.5  玻璃工厂熔窑烟气应安装自动在线监测装置，在线装置数量应与排气筒数量相匹配。

条文说明：6.2.5在线监测装置能使企业及时掌握烟气中污染物的情况，一般每根排气筒均配配一套自动在线监测装置。

## 6.3  在线镀膜废气处理设施

6.3.1  在线镀膜废气宜采用焚烧处理工艺和除尘、脱酸净化工艺。镀膜废气处理系统设备应采用焚烧炉；除尘脱酸净化设备应采用静电除尘器和喷淋洗涤塔等。

条文说明：镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求。 镀膜玻璃按产品的不同特性，可分为：热反射玻璃、低辐射玻璃（Low-E）、导电膜玻璃等。

镀膜废气与镀膜工艺所用膜配方成分有很大关系，废气主要为含硅气体、有机锡、有机硅化合物及未反应完全的物料蒸汽。适合焚烧处理，焚烧后的废气含有、二氧化硅、HF、H2O、CO2等，HCL、HF为酸性气体，可以设置喷淋洗涤塔，用碱液吸收酸性气；条件许可，宜可与后续的脱硫脱硝系统一并处理。

## 6.4  噪声环保设施

6.4.1  原料车间、联合车间、空压站、氮氢站、余热发电电机房等设置高噪声设备的厂房宜采用密封隔声维护结构。

条文说明：6.4.1玻璃工厂高噪声设备较多。为使厂界噪声达到标准要求，高噪声设备集中的车间利用工厂自身的大型建筑物、储库等阻隔噪声传播；对设置高强噪声设备的建筑，如原料车间、联合车间、空压站、氮氢站、循环水泵房等，设计中应根据声源的强度、环境条件，并结合围护结构的条件，采用开小窗或不开窗的形式形成声屏障，根据情况使用隔声、吸音材料，防止噪声外传影响环境。

6.4.2原料系统各类破碎机、混合机等设备宜做基础减振装置；联合车间的各类风机、空压站的空压机、氮氢站及余热发电机房的设备宜设置减振器、减震基座、消声器等。

- 6.4.3  脱硫、脱硝系统、水处理系统的各种风机、水泵；生产线的各种风机、空压机等高噪声设备应设减震基础，采取消声器、减振器、软连接等设施。

条文说明6.4.2～6.4.3；玻璃工厂的破碎机、混合机等大型设备运转时除产生噪声外还会产生振动影响，高噪声的空气动力性设备也会产生振动，以上几款规定工程设计应从采取措施减振、隔振，防止对周围环境产生不良影响。空气动力性噪声应采取消声、隔声、减振等综合措施。

6.4.4  输送物料的提升机和皮带输送机的下料溜子应降低落差，内部应做防磨、降噪设计或采取其它降噪措施。

6.4.5  余热锅炉的安全阀排汽管应设置消声器。

条文说明：6.4.4～6.4.5玻璃工厂除设备运行噪声外，物料运输过程中的噪声以及气体输送过程中的气流噪声均不容忽视。以上各款规定物料输送、锅炉排汽等运行过程产生的噪声应采取措施进行预防及治理。

6.4.6  原料车间、联合车间、空压站、氮氢站、脱硫脱硝系统、污水处理站等厂房的门、窗不宜朝向噪声敏感点。

条文说明：6.4.6该条主要考虑声学因素。众所周知，噪声具有可叠加性，如果多种声源同时发声，其噪声值很高，将会对周围环境产生不利影响。利用地形、屏障、房屋、挡墻等隔声措施减小各车间噪声相互叠加，可减小对噪声敏感点的影响。车间门窗的朝向宜避开面向敏感点，背向比面向可降低10dB（A）左右。

噪声敏感点指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的地方。

6.4.7  对厂外受声点可在噪声敏感受声侧设置声屏障或其它隔声设施。

条文说明：6.4.7本条为减小噪声对厂外噪声敏感点的影响而采取的措施。

## 6.5  废水环保设施

6.5.1  工程设计时，水循环系统应设循环水池，水循环使用率应大于或等于95%。

条文说明：6.5.1玻璃工厂用水大部分为联合车间、气保车间、空压站、余热锅炉房的设备冷却水，占总用水量的98%以上。设备冷却水的水质不受污染只是温度升高，降温后可以循环使用。玻璃工厂废水种类不多，污染严重不易处理的废水很少。考虑到设备冷却水在循环过程中的损耗，给出了水循环使用率大于或等于95%。

6.5.2  原料车间应设置沉砂池。

条文说明：6.5.2为防止车间粉尘飞扬产生二次污染，产尘较大的原料车间设有冲洗地面、墻体等设施。可采用沉淀的方法，经沉砂池沉淀澄清。

6.5.3  对含油污水应经过隔油池、油水分离器等设施处理达标排放。

条文说明：6.5.3玻璃工厂熔窑燃料为重油时，产生含油废水。含油废水采用隔油池只能回收废水中的浮油，很难去除乳化油。一般隔油池的除油效率在60%左右，因此经隔油池处理的含油废水不能直接排放，要经过再次处理达到要求后再排入污水管道中。

目前国内玻璃工厂采用的处理方法有油水分离器法、隔油池和油水分离器组合法、混凝沉淀法和生物滤池法，设计时根据具体条件采取相应的处理方法。

6.5.4  烟气脱硫废水宜采用中和、曝气、絮凝、沉淀处理工艺。锅炉及烟气脱硫除尘器产生的废水应循环使用。主要设施应采用沉淀池、中和池，曝气池，泵房、循环池等。

条文说明：6.5.4锅炉烟气及熔窑烟气脱硫除尘产生酸性废水，采用中和、曝气、絮凝、沉淀工艺，是比较成熟的处理工艺。

6.5.5  采用热煤气为燃料的玻璃生产线，烟道水封水不得外排。

老企业改建时，由于条件有限，可能仍使用发生炉煤气，对于热煤气，烟道水封中含有焦油、酚等污染物。经调查，现有煤气站水封水亏水运行，废水不外排是可行的。

亏水运行指煤气站烟道水封系统在运行过程中没有排水，只需要补充因蒸发等原因而消耗的水量的运行方式。

6.5.6  化验室化学分析过程排放的废水，应根据所含化学成分采取相应的处理措施，使废水中污染物达到相应的排放标准要求。主要设施应采用中和池、化学反应池等。

条文说明：6.5.6化验室化学分析过程中常用酸碱、溶剂等一些化学药品，废水中含有重金属并有一定的酸碱性，必须经处理达标后方可排放。

6.5.7  各类生产废水分别经处理后，根据废水排放去向，厂区建设相应规模的污水处理站或直接排入园区污水处理厂。污水处理站的各种池体均应作防渗设计。

条文说明：6.5.7  如果排入园区污水处理厂，厂区内各类废水分别经简单处理后可达到污水处理厂入水指标，厂区内可不建设污水处理站；如果排入地表水，应根据地表水的环境功能，选择合适的处理工艺，并应建设污水处理站。

6.5.8  油罐区和氨罐区应设围堰和防渗事故池，并应防止物品泄漏外流。一、、二、三、四级油罐区漏油和事故池收集的容量分别不应小于1000m3、750m3 、500m3、300m3；事故状态下氨罐区储存设施（包括事故池、防火堤区域）应能储存事故排水。

6.5.9  应根据围堰内储罐正常运行时污水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，设置排水切换设施。

条文说明：6.5.8 ～6.5.9从控制风险方面提出的措施。泄漏的可燃液体一旦流出，有可能与明火接触而引发火灾爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失；泄漏的可燃液体和受污染的消防水未经处理直接排放，会对周边环境造成重大污染。防渗设计主要防止地下水污染；排水切换设备为了避免污染周围水环境。油罐区事故池容量参照《石油化工企业设计防火规范》确定；氨罐存储设施参照《水体污染防控紧急措施设计导则》确定。

## 6.6  固体废物环保设施

6.6.1  锅炉炉渣、脱硫废渣或脱硫灰在厂内临时储存时，应建设贮存场所，贮存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599的有关规定；含铬耐火砖和脱硝过程产生的废催化剂在厂内临时贮存时，储存场所应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定。

条文说明：6.6.1玻璃工厂固体废物应以回收和综合利用为原则，技术上应可靠，经济上应合理。 锅炉渣、脱硫渣好脱硫灰为一般固体废物，通常用来铺路、制砖或水泥掺和料。暂时不能应用时，可以在厂内临时集中存放，贮存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599的有关规定；含铬耐火砖因含有六价铬等重金属, 脱硝催化剂一般为钒钛系，按照2016版危险废物名录，应为 HW50废催化剂，行业来源“环境治理”，废物代码“772-007-50”因此，在贮存过程中应防止雨淋，否则会随雨水流入地表水体或渗入地下，对水体造成污染，因此规定贮存场所应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的有关规定。

6.6.2  厂内应设碎玻璃贮存场所。

条文说明：6.6.2目前玻璃工厂，碎玻璃全部回收做原料熟料使用，但是碎玻璃较多时，应设临时碎玻璃库（棚），贮存场所应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599的有关规定。

6.6.3  对各除尘系统收集的粉尘、生产过程中产生的少量锡渣和熔窑冷热修换下的耐火砖，应分别设置收集储存设施。

条文说明：6.6.3  目前玻璃工厂除尘系统回收的粉尘收集后统一处理；生产过程中产生少量锡渣临时储存后外卖；熔窑冷热修时换下的耐火材料除部分综合利用外，其余的需在厂内临时储存后统一处理，故设计时应考虑设置集中贮存设施。

6.6.4  厂内应设置生活垃圾储存设施。

条文说明：6.6.4生活垃圾一般在厂内设垃圾临时储存场所，由环卫部门定期运走。

# 7  环境监测

7.0.1  玻璃工厂环境保护工程设计中，根据生产规模可设环境监测站（组）用房，并配备必要的仪器设备。环境监测站（组）用房面积宜为100m2～150m2，也可依托当地监测部门或其他有资质的第三方进行定期监测。

7.0.2  监测仪器应根据生产规模和污染物种类及监测任务设置。所选用的监测仪器应符合国家有关标准与计量技术要求。

7.0.3  玻璃工厂环境监测的主要仪器应包括: 烟气自动在线监测仪、粉尘测试仪、温度计、水流量计、分光光度计、COD/BOD分析仪、PH酸度计、噪声测量仪等。

条文说明：7.0.1～7.0.3玻璃工厂设置环境监测站或监测组有利于定期监测污染源排放的污染物是否符合相应排放标准的要求；有利于分析所排放污染物的变化规律。按玻璃工厂的条件和情况，监测站（组）用房可以设在化验或生产办公楼内。大型玻璃工厂可以单独设监测站，建筑面积一般为100 m2～150m2，如有特殊需求，面积可适当增加。仪器按常规设置，如有特殊项目应增加新仪器。仪器设备型号多种多样、厂家只要选择符合国家标准要求的即可。因以下原因，玻璃工厂内可不设监测站，把厂内污染源监测委托给当地环境保护监测站或第三方有资质的监测机构进行。

1 监测仪器须定期校验；

2 监测人员需持证上岗；

3 厂内监测站若无相应资质其监测数据无法律效力；

4 厂内重点污染源设置在线监测装置。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样作不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 本标准引用标准目录

《工业企业总平面设计标准》GB 50187

《工业企业噪声控制设计标准》GB/T 50087-2013

《污水综合排放标准》GB 8978

《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB 26453

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

《恶臭污染物排放标准GB》14554

《环境保护图形标志—排放口（源）》GB 15562.1

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157

《危险废物贮存污染物控制标准》GB 18597

《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB 18599

《清洁生产标准 平板玻璃行业》HJ／T361

《火电厂烟气脱硫工程技术规范选择性非催化还原法》HJ 563

《火电厂烟气脱硫工程技术规范选择性催化还原法》HJ 562

《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》HJ 462

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

《储罐区防火堤设计规范 》GB 50351