- 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、本次服务采购最高限价为5725700.00元。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管平台升级改造 | 1套 | 第一章、概述 本期监管平台基于一期平台功能架构进行功能丰富优化，共建设处理厂运行监管子系统、餐厨信用考核子系统、企业与公众服务管理子系统、数据可视化监管子系统、餐厨数据分析子系统、餐厨监管手机APP共六大部分内容。 ★第二章、功能要求 一、处理厂运行监管子系统 处理厂运行监管子系统主要对餐厨垃圾处置厂收运工作及终端运行情况进行监管理监测，实现餐厨垃圾处置厂信息填报和处理厂运行工况监管两大功能。 1、信息填报 终端运营企业与餐厨监管部门有较多的业务交流、资料上报、数据互通的管理需求，本模块通过给终端企业提供多种信息填报功能，实现监管单位与终端企业的信息互通。 （1）产出物填报 a.堆放记录 终端企业需要按时填报产出物的堆放记录，包括产出物类型、堆放地点、堆放开始时间、产出物数量（重量）等。 b.流向记录 对产出物的流向及时填报，包括产出物类型、产出物数量（重量）、产出物出场时间、产出物流向等。 c.收购单位登记 处理厂登记所有收购单位信息，包括收购单位的名称、主要收购产出物类型、收购单位地址（在地图上标注）、联系人及联系方式等基本信息。 （2）设备运行记录 信息填报内容包括设备运行记录、设备故障记录、设备停机时间等。 （3）污染控制记录 处理厂将各污染物监测数据定期或非定期上报，主要包括了污水排放量、PM10、硫化氢等空气污染监测数据等内容，并按种类、日期等生成各类报表。 （4）资料管理 处理厂将生产计划、生产报表、设备检修计划及记录等形成资料文档及时提交，系统提供附件上传功能。 2、设施运行监管 处置厂运行监管主要包括地磅计量变更与工控系统数据接入。 （1）地磅计量变更 系统支持对地磅计量数据的变更，包括计量补单和改单。 a.计量补单 针对地磅过磅有遗漏的情况，系统支持对计量记录进行补单，需要终端企业提交补单记录，并同步提供相关补单证明材料，一同提交给上级部门进行审核。 b.计量改单 针对地磅过磅计量数据有误差的情况，系统支持对相关记录数据的变更申请。终端企业提交计量改单和相关证明材料，一同提交给上级部门进行审核。 （2）环境监控系统接入 接入厂区污水排放检测、空气质量检测、沼气池安全检则等环境监控系统，对相关指标数据进行分析与可视化展示。 a.指标预警 系统设置工控指标报警阈值，对超标的数据实时报警，协助管理人员及时管理终端工控数据。 b.指标对比分析 系统支持对多种工控指标的对比分析，在同一个时间维度下，管理人员可以查看多种指标的对比分析，帮助管理人员实时查看终端设备运行状况，并辅助工控指标的大数据分析。 （3）工控系统接入 系统接入厂区设备的工控指标，同时对指标进行汇总分析，形成折线图或曲线图模式，对指标数据进行可视化展示。 通过对接工控系统，对终端产物沼气监管，并对沼气发电的发电量进行监管。实现沼气量、发电量的日常记录管理、汇总统计管理与日常维护管理。 系统全真模拟焚烧工艺，将关键环节工况数据展示在工艺细节上，包括餐厨废水调节池累积量、清水渠累积量等。 二、餐厨信用考核子系统 通过预设信用考核规则，实现对餐厨垃圾收运处理过程中所有涉及到的企业进行信用考核管理，同时将信用考核的得分作为餐厨项目年度考核及招标准入的前置条件，另外开放标准接口，可将信用数据共享给南宁市信用系统及其它信用系统，对相关违规企进行震慑。 1、信用考核对象 信用考核将餐厨垃圾产生单位、运营企业都纳入进来，通过设置一定的考核规则实现对所有企业的信用管理。 2、信用考核方式 信用考核的方式主要包括系统异常事件判断、移动考核扣分和其他执法考核等三种方式。 系统异常事件判断，系统设置考核规则，对所有系统产生的异常事件进行自动扣分管理，同时系统根据考核对象形成信用报表； 移动考核扣分，移动考核的工单根据考核类别进行自动扣分，自动汇总，自动成表； 其他执法考核，餐厨垃圾主管部门定期会进行现场执法考核，对发现问题的企业除了按照管理办法的规定进行罚款等处罚外，管理人员同步记录相关执法的具体内容，同时将信用分进行扣减，加强对企业的管理。 3、信用分扣分追溯 系统实现针对考核对象的信用分值统计，同时对信用考核中所扣减分值的追溯；信用分追踪可以作为信用考核的存证，同时也是协助企业了解自身管理不足的原因，加强企业自身管理，强化餐厨垃圾监管。 4、信用考核标准 建立餐厨监管信用考核的标准数据库，将产生单位、运营单位的信用考核标准进行录入，通过逐级定义考核类别、项目、扣分项（加分项）、扣分规则等信息，进行信用考核的标准管理。 标准可进行自定义修改，根据实际情况进行调整，确保餐厨信用考核的科学准确性。 三、企业与公众服务管理子系统 企业与公众服务管理模块主要通过建立公众参与的统一渠道，便于公众实时掌握全市餐厨垃圾收集、运输和处置现状，便于餐饮企业申报管理和排放量查看，居民可通过在线举报身边的非法倒卖地沟油等违规行为。因一期平台内的“公众参与互动管理子系统”只是在网站实现了基本信息查询与投诉等基本功能，所搭建的微信公众平台现阶段也只是作为信息发布展示窗口，相对来说公众该模块功能整体使用意愿不高，本期项目公众服务管理平台主要基于一期“公众参与互动管理子系统”进行功能升级完善，在其上扩展其功能实现餐企、公众及环卫管理的常用及便捷功能。 1、餐企服务 （1）餐饮企业申报 餐饮企业登录微信公众号后，可以进行餐厨垃圾收运申报，申报内容包括餐厨企业名称、企业负责人、企业联系方式、企业排放量（垃圾桶数）、收运时间等相关信息。系统对申报内容进行审核，审核结果可通过微信告知餐饮企业。 （2）收运催收申请 现餐厨运收采用固定时间进行收取，但实际过程中因运营时间的不及时或餐企垃圾的产生量增多等情况，这种情况，需提供功能由企业进行餐厨垃圾的催收，运营企业收到申请后，安排车辆进行收运处理，并进行处理反馈，也将作为运营方的日常统计与考核。 （3）临时收运申请 微信支持对餐厨垃圾临时收运的申请，主要包括大型会展餐厨垃圾、美食节餐厨垃圾等，申请人在活动举办前提前在微信上进行申请，包括收运类型、负责人姓名、联系方式、申请理由等，系统对申请内容审核，申请结果即车辆安排及时告知相关申请人。 （4）企业信息管理 企业登录微信号后，可以对自身企业信息进行管理，包括查询、变更、注销等； 2、公众服务 （1）公众咨询 微信平台提供公众咨询服务，老百姓可以在向管理部门咨询餐厨相关的问题，由管理人员对问题进行解答，并实时反馈给提问人。 （2）公众投诉 微信支持社会公众投诉餐厨相关问题，公众可以将投诉内容、图片、定位等信息上传到微信平台，由管理人员进行调度稽查力量，并及时将处置结果告知公众。 （3）公众申请 微信支持公众相关申请，如餐厨终端厂参观申请、餐厨垃圾志愿者申请等，申请内容包括申请事项、申请人员姓名、联系方式等，由管理人员进行确定后告知申请人结果。 3、信息发布 （1）政策宣传 管理部门可以在微信公众号内部预设相关政策、精神文件，实现对相关环卫政策的宣传，对关心环卫事业的广大公众进行宣传。 （2）历史信息 微信支持历史信息的查看，方便公众查找过去的信息。 （3）考核公示 管理部门可以定期公示餐厨相关考核内容，方便公众了解现在餐厨监管的进展。 （4）环保数据公示 公众可以在微信中查看餐厨终端厂的实时环保数据，对终端厂环保数据实时监督，数据包括污水排放数据等。 四、数据可视化监管子系统 数据可视化管理子系统可以用来展示垃圾收运量并对垃圾收运异常进行调度、指挥；同时本模块可以用作对外展示，体现本市餐厨垃圾收运情况，让社会公众对餐厨垃圾的收运有比较直观的影响，产生较大的社会效应，对餐厨垃圾全社会参与奠定基础。 1、餐厨大数据看板 建立餐厨垃圾监管数据看板，实现对餐厨全过程中的重要监管指标实现实时监管，包括厂区安全运行评分、餐厨收集覆盖率、终端进场量饱和度、各区进场量饼状图、终端进场量趋势图、计量数据对比分析等。 2、餐厨垃圾排放热力图 通过对产生单位的产生量进行深入的数据挖掘与分析，自动生成收运覆盖率计算结果，基于WEB GIS 相关技术结合历史产生量数据进行产生量热力图展示，达到可视化展示效果；进一步的，可对接产生单位的工商登记信息，与业务系统中的大数据进行关联分析，自动分析统计各行政区域或收运单位收运覆盖率指标。 利用不同颜色、深度表示垃圾收运量的多少，实现所有餐饮企业的热力渲染图，让监管人员和社会公众对整个城市餐厨垃圾排放区域有直观了解。 3、餐厨垃圾流向图 系统通过对整个城市餐厨企业分布进行分析，划定多个餐饮企业聚集区，实现餐饮企业聚集区到终端处置厂的垃圾流向展示，方便监管人员和社会公众对垃圾流向有直观了解。 （1）排放单位排名 系统可以在餐厨垃圾流向图上显示每家餐饮企业的排放量，按照排放量多少进行排名。 （2）车辆收运任务排名 系统可以自动对收运车辆任务完成情况进行统计分析，并按照完成度高低进行排名，对表现优秀的车队、驾驶员进行表扬。 4、车辆运输轨迹密集度热力图 系统自动统计一定时间内餐厨运输车辆轨迹密度，根据车辆轨迹密集程度生成热力图，方便考核人员有目的地的进行考核，同时根据车辆行驶密度可以更好的安排车辆行驶时间、防止早晚高峰的交通堵塞。 5、异常违规报警热力图 系统自动统计所有异常事件、违规报警数据，并根据发生地地理位置生成异常违规报警热力图，有助于考核人员更有针对性的进行现场考核，同时根据热力图的分布情况，可以更好的分析稽查考核后的效果，对下一步的稽查考核提供辅助建议。 五、餐厨数据分析子系统 餐厨数据分析子系统是统计管理实现餐厨垃圾全过程业务数据的快速汇总及自定义汇总功能，实现相关产物汇总、处置量汇总、超标汇总、预警信息汇总等数据的分析，实现餐饮企业餐厨垃圾、地沟油的投放、餐厨收运车等异常行为进行报警。 1、生产分析 生产分析，是对各区垃圾产生量进行汇总统计；报表明细展示各区餐饮企业垃圾产生量；可通过数据分析各区垃圾历史收运数据，若数据差额较大则实现提示报警。 2、收运分析 一是车辆的收集量分析，二是车辆的作业量分析。收集量为每辆车每日收集餐饮企业点明细；作业量分析为车辆作业规定进入收集两次，实际收集次数分析。 3、处置分析 处置分析包括计量分析与产物分析，计量分析以各区为管理单元，实现各区进入终端的量汇总统计；产物产量汇总统计分析。 4、数据对比管理 鉴于餐厨垃圾源头倒卖“地沟油”等行为的严重性，系统建立两套数据对比功能，分别是企业预计产出量和实际收集量、收运量和实际进场量，对相差超出预设值的收运车辆进行报警。 （1）企业理论产量与收集量比对:企业自身理论产生量与实际收集量的比对，出现偏差较大的实现预警； （2）企业收集量比对：两个同等规模的餐饮企业收集量进行比对，出现相差较大情况时进行原因深究； （3）车辆收运量与进场量比对：车辆进入终端数据与收运量汇总数据比对，计算偏差值； （4）车辆收运对比：各车辆之间比对，定位至绑定轨迹上的企业，深度分析，找出问题企业； （5）各区域产生量比对：实现各区域产生量比对，分析各区餐厨垃圾收运情况。 六、餐厨监管手机APP 项目一期已经建设的“移动稽查管理子系统”主要用于对产生单位违规情况的联合督查，通过抽查和特殊稽查的方式对产生单位违规情况取证及处罚。本期升级建设“餐厨监管手机APP”整合一期“移动稽查管理子系统”等子系统业务数据，面向政府及相关运营企业管理人员提供实时查看餐厨系统各项关键数据、处理各项业务申报及审批工作等功能，结合可视化技术通过移动端方便快捷地进行餐厨全过程监管。 为解决餐厨垃圾运营企业及环卫处的日常管理开发餐厨监管手机APP，可方便运营企业及环卫处快速便捷的处理日常业务，APP主要包括了现主流的Android及IOS二种版本，共分为政府监管端及运营企业端APP。 同时，餐厨监管手机APP在原一期平台基础上升级新增了移动考核功能，在新增的考核子系统内引入两大亮点：考核分析、企业黑名单查询及管理。 1、政府监管端 政府端监管APP主要使用者是政府监管部门的管理人员，通过系统权限的分配，实现对餐厨全过程的移动监管。 （1）基础数据查看 手机端实现对系统基础信息的查看，包括车辆数据、餐饮企业数据、投诉数据、待审核处理事件等内容； （2）申报审批备案 手机端实现对餐饮企业申报的审批和备案管理，对审批通过的餐饮企业自动加入餐饮企业数据库。 （3）产生单位可视化 手机端实现对所有产生单位的GIS可视化展示，方便管理人员对产生单位的位置进行管理，同时也能更好的帮助考核人员。 （4）收运过程监管 手机端实现对餐厨车辆的移动监管，包括车辆的实时位置、车辆收运量、车辆历史轨迹、轨迹回放等。 （5）车辆违规数据 手机端实现对车辆违规数据的报警与提醒，包括车辆超速、不按规定路线行驶等，方便管理人员及时掌握车辆违规证据，更好的调度、管理车辆，确保餐厨垃圾及时得到收运。 （6）终端计量 利用饼状图展示餐厨垃圾处置量的溯源，包括城市餐厨垃圾总量、各行政区垃圾量，并利用条形图等实现对城市垃圾进场量进行统计展示。 （7）终端指标报警 手机端实现对餐厨厂各项工控、环保指标的移动报警。 （8）餐厨视频查看 利用手机端可以查看餐厨垃圾监管相关的视频，包括车载视频、终端厂视频等，可以在手机查看实时视频和历史视频。 （9）移动考核功能 考核分析：利用手机APP实现在手机端查看所有环卫相关基础数据，包括前端收集数据、收运过程数据、终端处理数据。手机APP端与WEB端基础数据完美整合后植入考核标准后即可实现对环卫精细化管理的需求，帮助管理人员随时随地掌握并分析对比作业情况，并利用这种模式对环卫管理实现随机生成考核任务、上传违规图片、在线打分、考核数据分析及对比。 企业黑名单查询及管理：将餐饮企业作为餐厨业务的重要参与方纳入平台用户，利用手机APP注册机制生成企业用户，根据申报数据形成一一对应，同时把隐瞒申报信息、谎报虚报、抽油注水、添加混入其他生活垃圾等行为列入重点失信行为，结合信用考核子系统，根据预设的信用考核规则，在信用分扣除到一定额度后，列入企业黑名单后并入数据库，同时开放数据库接口方便大数据平台、信用南宁、工商、食药监等其他平台查询调用。 2、运营企业端 运营企业端APP主要包括收运部分和终端处置部分的移动监管， （1）基本信息管理 运营企业可以新建和维护企业基本信息，同时包括车辆、人员基础信息。 （2）产生单位垃圾量申报 利用手机APP实现产生单位垃圾量的申报，包括产生单位名称、联系人及联系方式、单位地址、收运时间、垃圾桶数量等。 （3）车辆运行管理 运营企业可以查看收运车辆的运行数据，包括车辆实时位置、轨迹回放等。 （4）车辆违规管理 运营企业查看车辆各种违规数据，包括车辆超速、不按规定路线等，方便企业及时告知驾驶员按照规范驾驶。 （5）地磅数据查看 运营企业APP可以查看地磅数据的汇总值和单趟次车辆的计量数据，方便终端企业核对地磅数据。 （6）终端数据查看 手机端实现对餐厨处理厂各项工控、环保各类指标数据的实时查看，并可设置报警值。 七、各系统衔接整合 本项目工程建设规划中即充分考虑了后期系统的兼容性，系统具有良好的扩展性和兼容性，可以实现环卫业务系统的快速扩展、开发和部署。 系统平台建设将充分考虑与智慧环卫平台、垃圾分类监管系统、环卫APP、爱南宁APP等相关业务的对接，并且预留对应的数据、应用接口，设计上已经包含了智慧环卫业务的数据、应用关系、权限设置及组织架构。同时开发了环卫业务的应用模型，用于验证接口的兼容性和稳定性。 通过应用模型与测试数据的验证，保证了在项目建设过程中能够充分的满足采购方对无缝对接的需求，保证环卫各系统业务的无缝衔接和稳定运行。 1、数据共享交换 在数据交换平台建成并投入运行之前，为满足南宁市餐厨垃圾智慧监管平台建设项目（二期）与其他应用软件系统的对接，可以采用基于约定接口的数据互访方式，实现相互之间的数据交换：即在制定好系统之间的数据交换标准的前提下，由不同的应用系统提供能够按标准规范访问自有数据的接口，通过数据清洗，数据鉴权提供其他应用系统使用。 （1）数据接口 通过企业数据服务的标准化开放访问，将应用和数据进行分离，促进应用的专业性。基于标准化接口将企业标签、多维度信息等数据查询API封装，在保证数据安全性和一致性前提下，便于与上层应用及公共服务平台进行交互。 （2）数据清洗 数据清洗针对落地在中心的业务部门初始数据进行清洗过滤处理，清洗掉重复、垃圾无效的数据，其主的功能包括： 定义相应的数据过滤规则等清洗配置信息，根据清洗配置的定义完成对交换后的数据的进行过滤。数据源为前置系统转换后的数据，即部门初始数据。在此基础上，定义相应的数据清洗规则，对部门初始数据进行清洗过滤后，形成部门待比对数据。 （3）数据鉴权 为保证数据交换的安全性，系统对需要交换的数据采用了加解密技术。系统采用公开密钥体系进行认证和加密。该种方法安全程度较高，综合采用了摘要算法、不可逆加密、对称加密、数字签名等技术，将安全性和高效率充分结合。 2、一期与二期数据处理方式 现有业务系统及基础数据进行数据的钻取、清洗、融合、分析后形成有价值的大数据，实现数据查询、统计分析等功能的正常运行。 对于现有业务系统及基础数据，通过使有数据处理的软件(如Excel, SAS, SPSS等)，筛取关键字段，重要的数据组合以及建立分析数据集等方式，实现形成有价值的大数据。 3、环卫系统整合方案 （1）系统整合需求分析 系统整合是针对新开发的系统与保留的老系统之间的整合，以保证新开发的系统能与保留的老系统互动，保证业务的顺利开展。主要的任务是接口的开发。 （2）系统整合目标 a. 保证系统正常运行。 b.保证原有系统在新系统中的独立性。 c.保证直接关联的系统互动，保证业务的正常办理。例如公众服务系统与基本业务系统之间互动，基本业务与协同业务之间互动等等。 （3）系统整合工作流程 系统整合包括前期调研、数据整理、数据转换、系统切换、运行监控五个阶段。 （4）系统整合工作步骤 a.前期调研阶段 b.整合设计阶段 c.数据迁移 d.数据整理和转换的关键技术 e.新旧系统整合 f.系统整合保障措施 4、系统对接方案 （1）数据交换接口 数据交换平台基于Java技术和标准数据库接口（JDBC、ODBC等），为不同的数据库系统、应用系统、专用中间件系统提供接入组件，通过对接口协议需求进行抽象，使用TongIntegrator框架，就可以和特定系统的交互。另外提供组件定制接口，可以方便、快速地添加具有新的功能的组件。数据交换平台提供了大量的扩展接口，方便用户进行功能扩展。 a.提供企业级需求的标准接口 数据压缩，减少带宽瓶颈；数据加密，提高系统安全性；异常处理，创建和维持了一个“消息异常处理器”的接口，它可以保存因为某种原因不能处理的消息，这些“异常”消息还可以被送回重新加以处理。 b.提供可扩展的报警方式接口 系统默认实现了邮件报警方式，只需要配置相应的邮件信息，当有警告产生时，会自动发送报警邮件给邮件接收者。同时平台还提供了可扩展的报警方式接口，可根据项目需要扩展不同的报警方式，如短信报警等。 c.提供第三方的压缩和加密算法接口 提供数据压缩和加密功能，产品本身带有一套数据压缩、加密算法，同时也为第三方的压缩和加密算法提供了接口，用户可以方便的将自己指定的压缩和加密算法嵌入到系统中。 （2）数据交换方式 a.Web Service 接口接入 已具备审批系统的部门可使用WEB SERVICE接口方式进行数据交换。 需要各业务审批部门在前置机部署审批交换数据接口程序，数据接口程序调用省级联合审批数据交换平台提供的Web Service接口，实现审批业务数据的交换。 b.消息中间件数据交换接入 已具备系统的业务部门如果具备数据交换中间件，则可采用数据交换中间件模式进行交换，数据交换中间件可以直接从业务数据库提取出XML格式数据，并通过Web Service或数据库接口直接写入，完成数据交换，要求数据交换中间件支持XML数据交换模式。 消息中间件数据交换方式实现要求：业务部门自行建立的系统，单位需自行开发数据交换适配器软件，将业务数据库中的数据按照前置接口要求，处理、加工、整合后实时（或定时）交换至系统。 c.开发数据库访问 具备自主负责的服务器和平台数据库维护的业务部门，在通过需求双方的保密、安全协议以后，确定能访问数据库的可以直接访问数据库抓取数据，要求对方服务器给予访问权限。优点：直接、快捷地访问数据库数据。 |
| 2 | 监管信息采集系统 | 1套 | 第一章、概述 监管信息采集系统主要包括了数据采集和监管信息系统两大板块，结合物联网的采集和感知技术，互联网传输及各个业务板块的信息子系统的应用。对餐厨运输车进行视频监控、车载计量终端、垃圾回收桶标签数据的采集；餐厨垃圾处置厂作业面监控、地磅、环保环境空气及水质数据，从餐厨垃圾产生源头、运输、处置全过程中产生的数据进行实时的数据采集。采集到的数据通过监管数据传输系统上传到智慧监管平台，为整个平台提供数据基础。 本次项目的建设主要是对餐厨车的计量和监控系统进行应用扩展建设和优化计量方式提高清准确，新增对餐厨处理厂的空气、水和危险源进行监控，提高终端基础数据的采集准确性和传输性能，实现更精准的过程管控。 ★第二章、功能要求 一、动态重量测量通过SCADA采集，基于液压测量误差，误差率≤5%，链条式餐厨车不改变原有提桶机构。 二、三维仿真监管中心功能模块 本模块主要是以通讯系统提供的数据为基础，以标准作业指导为原型，拟定仿真一套还原实际作业的体系，分为数据收集体系、展现体系和风险管控体系。不同层次的用户可以基于监管中心平台的推送，基于不同的载体对监管平台的不同模版进行了解，管理和风险管控的目的。如指挥中心的大屏、公众服务平台的交互一体机、各级用户的手机APP或者PC机。 相关管理对象主要以动态的设备仿真模型为体现，实现各类终端设备、能源终端及传感器的作业监管，既支持传统的鼠标及键盘操作又支持触摸屏方式的简捷互动操作，主要包含设备运行状况监管、监管报表、预警管理及操作记录台账等。 根据管理需要或预警信息选择相关设备则可看到相关设备仿真运行图表，获取设备生产数据、能耗、故障等关键运转信息。 三、预警管理功能模块 根据管控要素建立风险预警管控体系，基于SCADA管理系统对设备监控可提供基于指标进行预警上标或预警下标触发型及支持日报警数量频率进行异常预警。当异常发生时，不仅可在预警报表中实时体现，还可通过APP及手机短信等多种方式予以事故报警。 四、报表中心 针对各类生产设备、各类能源终端、SCADA汇聚交互主机、SCADA节点终端、SCADA区域终端、物流车辆的GPS终端、餐饮企业及生产车间的各类传感器提供的相关数据。 本模块可基于各级管理人员的权限及需求提供针对性的管理报表，报表可以传统表格、图形、动画等方式提供展示生产流程、设备及物联网终端的运行状态，并可按指定的时间及条件进行个性化数据筛选及进行对比分析。 相关报表数据分析紧密围绕各类业务展开，结合业务流程针对各个管控过程数据、设备状态、故障信息、批次数据、操作记录等实时采集、归档、存储、统计、汇总、分析。严格遵循环境卫生管理的相关要求，通过以上自有工业大数据的分析工具实现生产质量及效率的提升，支持跨年分析，不限年份起止范围。 五、系统日志 为了确保系统的稳健及安全运行，针对系统各类设备及物联网终端的关键运转、开关机、异常数据，针对重要的数据操作，系统提供了只读的系统日志，确保问题溯源具有全面的数据基础。 六、数据处理保障 为了确保系统的整体稳健运行，通过严谨设计，系统将确保下指标处理保障。 1、系统核心SCADA汇聚交互主机支持在线弹性扩展 2、集群系统数据处理终端支持10万注册终端 3、集群系统最高并发数支持2-3000 4、数据存储不限年份，可基于存储弹性扩充，支持基于存储实时热备 5、数据报表查询分析速度在3秒以内，数据条数超过百万条之后支持定时统计。 七、网络通讯保障 针对各类设备及数据采集现场环境差异较大导致运行、采集及数据传输稳定及安全性的问题，通过以下方案予以数据终端采集及传输稳定性的保障。 系统目前支持GPRS、WIFI、LAN、通信电缆和应急无线电五种网络通讯方式完成涵盖各类主流工控设备有线或无线传感器的智能网络物联，数据传输前后也基于高强度算法进行了数据加密及压缩处理，确保安全及传输效率。 八、意外掉电保障 如遭遇意外掉电，我们的数据采集终端可基于板载电容实现毫秒级的数据自动保存，当网络及电源恢复时，可自动将“掉电保存日期+时间+设备最后数值”断点续传。 九、采集环境的物理防护 面对各类恶劣的数据采集环境，采集终端首先在外壳及相关线缆都进行抗电磁干扰防护处理，针对高低温、高压、高尘、多潮的环境干扰采用IP55级的完善防护。 十、自动解密分析 目前很多设备厂商为了推行自己配套的数据采集管理系统，数据接口采用各种私有方式加密通讯数据，导致很多SCADA设备提供商在无设备供应商的配合下无法集成设备，导致用户为了获取设备厂商的集成支持，要支付高额的集成接口费用，为了解决以上问题，项目采集主机基于其独到价值的军用解密技术，通过将数据示波与控制面板数据联调分析，可在无设备厂商配合的情况下，将大部份设备加密数据自动解密采集及分析。 十一、便捷的终端运维 为了解决用户项目建设的投资成本问题，采用了模块化傻瓜式配置设计，首先采集终端的配置支持基于各类移动设备通过自载wifi网络相连，仅花费1-2分钟即可完成终端安装。 每台终端独家支持可基于有线或无线的方式连接四组相近设备或传感器，无线电传感技术（采用工业无线电传输技术），实现低成本的快速物联组网，本次项目考验采用有线铺设为主的方式，大幅降低建设成本及部署时间。 十二、餐厨车收运监管 收运过程监管主要是通过餐厨垃圾收运车车载设备，对收运过程当中的各种数据信息进行采集。包括的内容有餐厨车智能一体机、车载计量终端、车用防水摄像机、车载屏、RFID读卡器。具体的装置选配如下： 1、餐厨车智能一体机 餐厨车智能一体机作为餐厨车的视频主控，具备车辆定位及视频存储传输功能。 2、车载计量终端 （1）车载计量说明 车载计量智能采集终端按监管业务流程，需要对于餐饮企业收运的餐厨垃圾需要进行称重，数据实时回传。采用先进的液压转换方式进行单桶重量测量，具有测量精度高兼容性广，校准便捷特点，配合先进的物联网技术实时感知将重量信息，用户标签信息，位置信息，时间信息完美结合，实现餐厨垃圾源头信息收集功能。 （2）车载设备安装方式 车载部分模块均集成在一体式数据箱中，一体式数据箱将以硬链接方式与车体固定。现场设备接线方便，维护简单，整体美观的特点。 3、车用防水摄像机 餐厨车安装摄像机是为了监管收运过程及运输洒漏等情况，共安装2台，即1个安装于侧面监控收运过程，1个安装于车后，用于监看车后垃圾洒漏。 4、RFID读卡器 收运过程中，读取垃圾桶数据，实时回传。 5、RFID电子标签 超高频RFID电子标签是配套餐企所配置的垃圾桶上的，做为餐厨车收运的店名等信息资料读取，通过车载4G实现相关餐企的收运数据的自动入库。现已签约5000余家餐企，平均每餐企配置2个垃圾筒，共需10000张。（具体以餐厨处理厂与签约餐企的大小规模进行派发），因此标签属于消耗易损配件，本期项目将配置1.8万张，以备后续签约餐企及正常损耗。 十三、环境监控系统 依据餐厨处置场项目中期评价报告，对其政府监控及节能减排方面结论，将对餐厨垃圾处置场环境监控及对厂区环境进行相关的空气质量、污水排放、沼气安全检测，并在厂区通过大屏统一显示各类环境数据。 1、环境监控主机 环境监控主机可通过标准的TCP/IP、RS232、RS485等标准协议口，接入各类采集设施，包括处理厂已有地磅数据及新建空气探器、污水排放探测器等，从而汇总各类采集数据。 2、环境监控系统采集类型 餐厨环境监控系统采集类型主要包括了，空气质量、危险气体、污水排放及沼气发电监测。 十四、视频监控系统 项目实时视频监控主要为了避免餐厨垃圾未经过有效处理，落入不法分子手中可能会被提炼出地沟油返回餐桌。《南宁市餐厨垃圾管理办法》正式施行后，从餐厨垃圾的产生、收运及处理环节入手，对餐厨垃圾产生者、收运单位、处理单位提出具体要求，力图建立规范有序全程视频监控餐厨垃圾产生、收运、处理运行监督机制，推进餐厨垃圾资源化利用和无害化处理。 本工程设立摄像监视系统，用于监视餐厨车（4G无线）、厂区及各主要构筑物机械设备、电气设备的运行情况。 摄像系统采用数字高清摄像系统，由现场摄像机、视频传输设备、视频控制存储设备（存储安置在托管政务服务中心机房）等组成。 项目视频监控系统由前端摄像机、通信网络交换机、后端监控平台、平台存储以及指挥终端组成。其中平台由一期项目搭建，本期主要在餐厨厂进行监控点的新增及增设相应存储、转发服务器。 1、监控系统安装部署 设计4台监视器安装在原有环卫处监控中心（2×2）37寸监视器并入原显示系统组成，单块液晶屏的分辨率为 1920×1080。监视器显示系统和系统操作员站的显示终端具有同样的显示功能，监视器可上可接入2路视频信号和2路计算机信号，并配置配套增加存储及流媒体服务器。 2、监控摄像机配置 餐厨处理厂固定点视频摄像机共12台，厂区作业区共10台，地磅出入口共2台，地磅处对现刷卡方式进行改造，增加车辆识别摄像机，实现车辆车牌自动识别。 十五、LED大屏系统 LED电子显示屏是一种显示文字、图像、二维或三维动画及电视、录像、监督信息、PC电脑等视频信号的理想的公众信息显示媒体，作为当代高科技发展的产物，它与广告牌、灯箱、霓虹灯等传统宣传媒体比较，具有无可比拟的优势。 项目LED大屏系统主要由户外P5高清大屏及控制系统组成，通过大屏展示前端空气质量、水位排放、地磅计量终端等设施的数据。 十六、综合布线系统 综合布线可便于实现餐厨处理厂日常的生产管理及办公系统的自动化，便于环卫处对餐厨处理厂进行实时数据、视频、报警等业务监督、审查提供传输保障，将所有的前置采集终端、视频监控及管理计算机连成一个局域网并通过政务外网与环卫处、发改委等职能部门相连，可大大提高政府对餐厨垃圾流向监督工作率、降低监督成本，取得了良好的经济效益和社会效益。 项目餐厨处置厂监控系统及前端环境采集终端均涉及相关布线，其主要传输采用网络传输，主干采用光缆，设备核心位于办公楼。 1、强电敷施 厂内采用电缆沟、电缆桥架及直埋敷设的方式，车间内采用电缆沟、电缆桥架及电缆穿PVC管敷设。 整个系统采取就近建筑物内取供电方式，供电电源应 220V 50Hz的单相交流电源，电源允许偏差正负 10% ，超过此范围应配置交流稳压装置。交流电压的引入功率一般不小于系统使用功率的 1.5 倍。 本项目采集终端电源电缆采用RVV3*1.5mm2铜芯电缆，电缆在电缆沟内或电缆桥架内敷设，电缆在电缆沟或电缆桥架末端穿PVCφ25管敷设。 2、弱电敷施 餐厨处理厂区内的环境终端、监控等都需要网络支撑，为保证各终端稳定传输，室外均采用光缆进行传输，按就近利用原则，共设立室外4处配线接入点，终端设备与交换机信号电缆采用CAT6非屏蔽双绞网线连接。 十七、系统前端防雷设计 本期项目内餐厨处理厂建设内容主要涉及监控、环境采集终端等前端设备安装的内容，其需做好相关相关防雷措施。 前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击，但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害。而室外的设备则同时需考虑防止直击雷和感应雷。 项目前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，室外摄像机前端必须安装电源防雷器、网络防雷器，项目采用电源、网络二合一防雷器，因环境终端采用R232、R485等协议，则采用电源及信号二合一防雷器。 |
| 3 | 餐厨垃圾监管数据传输系统 | 1套 | 一、概述 餐厨垃圾监管数据传输系统承载着餐厨垃圾收运处全过程中自动产生数据的实时传输通信的功能实现。要求能够实现对餐厨垃圾收集计量数据、收集车辆作业数据、餐厨垃圾处理计量数据、餐厨垃圾处理环保数据等信息实现实时、稳定的数据通信传输，保障整个通信传输的质量，对由于网络故障原因造成的数据丢失情况有相应的补救措施。 监管数据传输系统需要支持有线专线、无线通信网络等多种数据传输方式，并且在系统设计时需要考虑保障数据通信质量的对应技术措施。 系统中需要传输的数据主要通过两种方式传输数据：有线传输、无线通信网络传输，即环卫处、餐厨垃圾处置厂有线传输，餐厨运输车4G无线通信传输。 餐厨垃圾车采集数据通过4G信号传输至机房的业务服务器； 餐厨垃圾处置厂、市环卫处与政务机房通过一条100M的电子政务外网线路相连接，实现数据的交互传输。 ★二、接入要求 1、专线传输 项目视频的监管将采用专线方式进行传输，本期主要对现餐厨处理厂现专线带宽进行100M升级，实现餐厨垃圾处理运营企业的相关视频数据、环境数据至监管平台的数据传输。 2、移动通信网 本次项目建设当中的采集终端通过有线和4G无线等形式，将前端采集到的数据（如餐厨垃圾车采集数据）回传到餐厨垃圾监管中心，方便监管中心对餐厨垃圾业务的监管及时作出有效的反应与管理。 |
| 4 | 配套设施升级改造 | 1套 | 一、配套设施升级改造概述 随着平台的软件系统的丰富完善及前端餐企、车载监控视频的增加，也需要配套增加相关流媒体服务器、存储、监控中心显示及操作终端。 二、SCADA物联网采集主机 考虑一期是采用数据直传服务器的采集数据技术方式，本期项目将采用基于物联网技术的SCADA系统，可以对终端现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 SCADA工控主机是一台高性能的嵌入式多功能处理器，是一台带有数据解析及展示功能的工业控制主机。包含数据采集，加密、解析，转发，展示等。主要工作流程是使用有线或无线接口采集区域终端数据，并将数据打包为HTTP协议上传到指定服务器及远程控制，物联网采集主机安装在政务机房内，其作为处置厂的环境监控主机的上级节点主机。 ★项目SCADA物联网采集主机配套SCADA数据采集系统，按项目内终端，车载称重终端、车载监控、处置厂的环境采集、电量采集各类采集终端数量并适当冗余考虑，共配置200个终端授权，实现对各类终端的管理。 三、服务器存储 针对本期新增软件子系统，扩增平台监控服务器及存储。 ★1、流媒体服务器 一期平台已实现约130余路视频图像的接入，本期将增加62路视频，这需要监控平台扩展视频的转发处理能力，按1台处理50路视频计算，增加2台流媒体服务器较为合适。 ★2、视频存储 按本期新的62路视频监控摄像头，按90天存储，据视频存储需求分析测算，总存储需124TB空间，按现48盘位4T硬盘存储，其需1台。 ★四、监管中心显示系统 根据现监管中心布局，再现有监控墙之上，再摆放4个37寸监视器，以扩大监控可视化的展示数量。 五、其它配套设施 随着监控中心纳入了环卫其它“智慧环卫”等监控业务的查看，监管中心扩增配套2人操作终端及1台彩色打印一体机，以及餐厨处理厂管理处配套2人操作终端及1台彩色打印一体机，方便监管图像的查看与业务调度管理。 |
| 5 | 车载智能一体机 | 25台 | 1、产品支持3G/4G，GPS/北斗卫星定位,采用H.264视频格式；4通道720P/1080P录像,4通道720P/1080P视频回放 2、产品支持同时接入4路网络视频信号（分辨率1920*1080，码流为4Mbps） 3、产品至少支持3个USB接口，2个RS232，1个航空头VGA接口，1个HDMI接口 4、产品正常工作下主机功耗小于15W, 在待机模式下主机功耗小于0.5W 5、产品能够同时接入2块硬盘，单盘最大支持2TB 6、产品需具备抗震功能 7、产品需支持可插拔硬盘盒设计，并可通过硬盘盒上的USB接口导出数据 8、产品需支持GPS、北斗定位功能，定位信息能在录像资料中进行保存 9、设备需具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用 10、产品需硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失，延长硬盘寿命 11、产品需支持宽幅电源输入，DC+6V~+36V自适应、负极接地 12、产品需为铝镁合金机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性 |
| 6 | 车载计量终端 | 25套 | ★1、计量指标： 最大称量(MAX) 250 kg是小桶，500kg是大桶，两种规格不同MAX也不同,最小载荷 40dt,误差率≤±5%,分度值dt 0.1kg,0.2kg,超载报警 MAX+9dt,安全载荷 MAX*150%,极限载荷 MAX*200%,自带接口,可用蓝牙读取当前称重数据,硬件接口 RS232 及 485 及 can总线 ★2、环境指标: 工作温度称体：-20℃～70℃，仪表：-10℃～60℃,存储温度 -30℃～75℃,湿度≤95％HC 无结露,大气压强 1个大气压 ★3、实施指标： 拥有主机厂（垃圾车制造厂商）合同，有市级以上计量单位的校准证书，支持远程升级、远程校准，链条式餐厨车不改变原有提桶机构。 4、其他指标： 网络支持：支持3G/4G移动和联通，标准及频段支持EGSM900/GSM1800MHz双频，可选GSM850/900/1800/1900MHz四频，支持GSM phase 2/2+，支持GPRS class 10，可选GPRS class 12，理论带宽 85.6Kbps，发射功率 GSM850/900：<33dBm，GSM1800/1900：<30dBm |
| 7 | 车用防水摄像机 | 50台 | 1、采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps 2、在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL 3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，信噪比不小于58dB，红外补光距离不小于30米，需具不小于106dB宽动态 4、需支持智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，最低照度彩色：0.01lx，黑白：0.001lx，灰度等级不小于11级，设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低，在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监控画面，设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3% 5、需支持字符显示，字体颜色大小可设置 6、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压 7、需具有噪声过滤、自动增益、背光补偿、数字降噪、走廊模式、ROI感兴趣区域、视频水印、SVC可伸缩编码、遮挡报警等功能，设备需支持移动侦测，并给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件及联动录像 8、支持人脸侦测、越界入侵、区域入侵，并可触发报警，摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作 9、支持1个网络接口、1对报警输入/输出接口和1个音频输入接口，需支持本地SD卡存储，最大支持128G，支持GB 28181-2016国标，同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2 |
| 8 | 显示屏 | 25台 | - 应满足车载显示屏不少于11寸 - 应支持高清接口 |
| 9 | RFID读卡器 | 25台 | 1、应满足UHF远距离读卡器，单通道固定式读写器 2、应支持定时自动读卡和外触发控制读卡，主动读卡模式可设置，最大读卡距离不少于10m 3、应支持国标（900~925MHz） 4、应支持功率：0~30dbm可调 5、应支持读取速度：64bit<6ms可调；天线：圆极化天线 |
| 10 | RFID电子标签 | 18000张 | - 应满足封装型（ABS）抗金属标签，具有良好的防撬功能，结构紧凑、材料优良 - 应满足施封后封线和封体为一体化结构，不易破坏 |
| 11 | 高清摄像球机 | 10台 | 1、应满足400万6寸高清红外网络球型摄像机；支持GB 28181-2016国标 2、视频输出支持2592*1520@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达900米 3、支持30倍光学变焦 4、支持最低照度可达彩色0.0002x，黑白0.00011x 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7、支持2048个预置位，支持512条巡航路径，支持512条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 8、信噪比≥63dB，网络延时不大于90ms 9、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于106dB，宽动态能力综合得分不小于140 10、样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 11、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 13、支持区域屏蔽功能，最多可设置10个区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析 14、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB，支持采用H.265、H.264视频编码标准、H.264编码支持Baseline/Main，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 15、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 16、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 17、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 18、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 12 | 高清车牌识别摄像枪机 | 2台 | 1、应满足300万智慧监控单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等；支持GB 28181-2016国标 2、传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS 3、图像分辨率和帧率：最大支持分辨率2688*1520 4、支持逆行抓拍功能，全天的捕获率和识别准确率均不小于99% 5、支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% 6、可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 7、支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 8、可支持隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置； 9、可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 10、支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 11、支持新能源车牌识别功能 12、可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 13、支持挂车检测功能，准确率≥90% 14、支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息 15、护罩玻璃透光率≥99% 16、支持主码流同时输出不少于30路1920×1080、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 17、可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 18、支持倒车行为检测功能 19、可支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测 20、空拍和重拍的图像≤1% 21、支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 22、电源电压在AC30V~310V的范围内变化时，设备能正常工作 23、支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的2500种车辆子品牌（区别年份），识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 24、支持遮阳板检测功能，区分主副驾驶，识别准确率不小于95% 支持驾驶员人员检测和抠图功能，其中主驾驶员人脸抠图率≥92% 25、支持驾驶员和副驾驶是否系安全带检测功能，识别准确率≥98% 26、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97% 27、号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间不大于30ms |
| 13 | 环境主机 | 1台 | ★1、应满足基于SCADA系统 ★2、应支持500数据采集链路并行 3、应属于有源设备，供电要求24V3A 4、应满足工业级传感器支持24小时待机运行 ★5、应满足数据采集精准度偏差在1%以内 ★6、应支持RS232、485、modbus协议 ★7、应满足网络支持：支持2G、3G、4G的移动和联通 ★8、应支持WiFi、自有无线和有线 9、应满足分线、总线一体机，高清彩屏 ★10、应满足分线可接8路输入信号，总线可接500台（更多通道可订做） ★11、应满足RS485输出、RS232接口、4-20MA输出可选 12、应可设置路径、实现编号定点监控 |
| 14 | 空气质量采集终端 | 16套 | - 应满足P10采集，检测氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇等胺化物及硫化物，腐烂的食物，粪便等恶臭综合气味等含量 - 应满足检测原理：电化学；量程：可选；检测方式：扩散式、连续监测；T90响应时间：电化学＜30秒 - 隔爆等级：Exd IIC T6 - 防护等级：IP65 - 精度：±3%F.S - 模拟信号输出：两线制4～20mA输出，数字RS485信号；输出信号：4-20ma；报警方式：声光报警 - 安装布署方式：扩散式，流通式，管道式、泵吸式可选,含配套安装配件 |
| 15 | 危险气体采集终端 | 6套 | - 应满足可燃气类危害气体检测，防爆阻然 - 应满足检测原理：催化燃烧；量程：可选；检测方式：扩散式、连续监测；T90响应时间：电化学＜30秒 - 隔爆等级：Exd IIC T6 - 防护等级：IP65 - 精度：±3%F.S - 工作环境温度：-10～+55℃；工作环境湿度：10%-95% RH 无凝露 - 模拟信号输出：两线制4～20mA输出，数字RS485信号，含配套安装支架及配件 |
| 16 | 污水排放采集终端 | 1套 | - 测量范围：0.3～110m - 管道尺寸：25mm-5000mm - 工作温度：-20～80℃ - 输入信号：485、232协议 - 传感器信号;24V-4-20mA - 电源电压：标准24VDC（12～36VDC） - 不灵敏区：≤±1.0%FS；负载能力：0-600Ω - 相对温度：≤85% - 防护等级：IP68 10、电气性能:供电电源：≤2.0mADC 11、共模电压输出：输入的50%(典型值) 12、输入阻抗：2kΩ～8kΩ；输出阻抗：3.5kΩ～6kΩ；响应时间(10%～90%)：<1ms；绝缘电阻：100MΩ,100VDC 13、允许过压：1.5倍满量程，含配套安装配件 |
| 17 | 电量计量采集终端 | 1套 | - 测量范围：AC O-500V内可选 - 隔离耐压: AC 2.OKV/lmin(电源/输入/输出之间） - 输出信号:0-5V、 0-10V、 0-20mA、4-2OmA可选 - 绝缘电阻:≥20MΩ(DC 500V) - 精度等级：0.5%F.S. - 过载能力:2倍额定值连续 - 响应时间：≤300ms - 温度系数:≤200ppm/℃（0—50℃） - 负载能力:≥20KΩ(电压输出)、≤250Ω(电流输出) 10、供电电源: DC 12V, 15V, 24V或AC 220V 11、网络支持有线、4G或自有无线 12、包含传输信号等连接部件 |
| 18 | 地磅采集终端 | 2台 | - DC12/24V供电支持485，232接口输入 - 应满足自动采集传输，RS232输出 - 应支持定制协议 |
| 19 | LED屏 | 12.58平方 | 1、应满足P3室外显示屏，含安装框体，用于环境数据展示，含室外安装框架、控制器、接收盒、发送盒、配电电缆、配电箱、数据连接线、播放器及控制软件等配套铺材 |
| 20 | LED屏框架 | 1套 | 1、应满足桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装设备框架制作安装跨度（10m以内） |
| 21 | 24口交换机 | 2台 | 1、最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个 2、交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps 3、MAC地址表大小≥8K 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9kv 7、支持链路检测技术，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
| 22 | 8口交换机 | 4台 | 1、最大可用端口≥10个，固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps 3、MAC地址表大小≥8K 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9kv 7、支持链路检测技术，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web |
| 23 | 光模块 | 2个 | 1、应满足千兆多模光模块 |
| 24 | 机柜 42U | 2台 | 1、应满足42U 600*600*2050MM 标准机柜 |
| 25 | 光收发器 | 3对 | 1、应满足10/100/1000MBase-T多模光收发器 |
| 26 | 设备箱 | 5台 | 1、应满足600*600*600MM含4个32A空气开关，排插五孔10位，安装放置前端设备空间 |
| 27 | 摄像机电源 | 2个 | 1、应满足12V2A |
| 28 | 摄像机支架 | 2个 | 1、国产优质 |
| 29 | 球机支架 | 10个 | 1、国产优质 |
| 30 | 防雷器 | 12个 | 1、网络二合一防雷器 |
| 31 | 防雷器 | 22个 | 1、信号防雷器 |
| 32 | 6类非屏蔽配线架 | 1个 | 1、应满足机架式6类非屏蔽配线架 |
| 33 | 6类非屏蔽双绞网线 | 3600米 | 1、应满足六类非屏蔽双绞网线 |
| 34 | 6类非屏蔽双绞跳线 | 16条 | 1、应满足6类2米非屏蔽双绞跳线 |
| 35 | 4芯室外多模光纤 | 700米 | 1、应满足4芯室外多模光纤 |
| 36 | 电源线 | 3600米 | 1、应满足rvv3*1.5mm2 |
| 37 | 光纤室外接线盒 | 3个 | 1、应满足4芯多模光纤室外接线盒（含耦合器、尾纤等配件） |
| 38 | 光纤配线架 | 1个 | 1、应满足机架式24芯光纤配线架（含耦合器、尾纤等配件） |
| 39 | 光纤端盒 | 4个 | 1、应满足4芯多模光纤室外光端盒（含耦合器、尾纤等配件） |
| 40 | 光纤熔接 | 16芯 | 1、定制 |
| 41 | PVC管 | 6000米 | 1、应满足φ25 |
| 42 | 车载监控传输卡 | 25项 | 1、应满足4G通信传输卡，不限流 |
| 43 | 车载数据传输卡 | 25项 | 1、应满足4G通信传输卡,物联网卡，2G/月 |
| 44 | 处理厂传输线路 | 1项 | 1、应满足100Mbps传输专线 |
| 45 | 流媒体服务器 | 2台 | 1、应满足流媒体服务器，支持从IPC/DVS/DVR/NVR直接取流；亦支持从流媒体服务器取流；支持标准GB/T28181、ONVIF、PSIA、E-Home前端接入 |
| 46 | 视频数据存储 | 1台 | 1、应满足8U48盘位磁盘阵列；支持RAID阵列，硬盘热插拔，即插即用，满配；48*4T企业硬盘 2、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 3、单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘 4、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 5、可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展，标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口，支持坏盘自动重构，应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与，支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发 6、可支持对多个磁盘分时上电 7、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像 可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索，可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 8、可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示 9、最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写，"支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放，设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询" 10、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放 11、可批量添加，修改前端摄像机ip地址，并可对已添加的前端摄像机ip进行过滤 12、支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 |
| 47 | SCADA物联网采集主机 | 1台 | 1、网络支持2G、3G、4G的移动和联通，支持WiFi、自有无线和有线 2、属于有源设备，供电要求12V1A 3、工业级传感器支持24小时待机运行 4、数据采集精准度偏差在1%以内 5、支持RS232、485、modbus协议 |
| 48 | SCADA物联网采集主机（200终端授权） | 1套 | ★1、解决联网系统中任一前端系统的视频信息和物联数据信息（如：报警数据，传感器及监控数据等）的统一接入管理、转发、兼容和共享 ★2、利用多码流技术和独有的网络穿透技术解决联网系统中一切网络穿透和网络带宽问题，实现主动上传中心管理平台系统，兼容国内外H.264、MPEG-4、M-JPEG 和MxPEG等标准算法设备，如：海康、大华、天地伟业、汉邦高科、英飞拓、MOBOTIX、VIVOTEK、PIXORD、KingTon、三星、博世等等多个主流设备厂商的媒体流转码；支持对非标系统的标准化改造，输出标准信令与标准码流 ★3、可提供开放的二次开发SDK接口，供第三方系统接入开发 ★4、支持穿越网闸或安全接入平台，实现在内网接入外网资源，实现主动注册和信息数据上传 5、采用中间件技术，模块化组件设计，具有高度的灵活性；支持视频会议会商和信息发布，自适应网络带宽 6、实现不同视频厂家设备完成无缝接入，将视频信息从私网转至专用网络 7、集成音视频数据、传感器数据采集、视频、数据转发、视频会议终端、信息发布终端、视频编解码于一体 ★8、支持模拟量传感器数据接入和开关量传感器信号接入 支持门禁系统数据、消防报警系统数、道闸、停车场系统数据、环境监控数据以及第三方监控管理平台数据的整合接入；支持HDMI或者VGA异步输出，本地显示输出有效分辨率高达1920*1080@60fps ★9、具备RS232、RS485串口，可连接多个传感器实现自动数据采集；网络接口:2个100M/1000M自适应以太网口支持聚合、异构可扩展WiFi、4G模块；USB接口:4个USB 2.0；VGA输出接口;1个VGA接口 1个HDMI接口支持异步输出；串行接口;1-6个RS232串行接口；硬盘接口;1个支持2TB、4TB、6TB硬盘接入方式 SDK 、协议（GB/T 28181-2011，ONVIF） 10、接入方式;SDK 、协议（GB/T 28181-2011，ONVIF） 11、输出方式;二次开发的 SDK 接口包、ONVIF协议、RTSP、RTMP ★12、支持的图像分别率:1080P、720P、D1、DCIF、2CIF、CIF、QCIF ★13、支持的图像格式;MPEG4、H.264、H.26 14、支持可扩展系统;第三方门禁系统、消防系统、报警系统、道闸系统、停车场系统、智能分析系统、智能识别系统、视频会议系统、信息发布系统、环境监控系统等 15、接入方式;Modbus协议接入、SDK协议接入、数据库结构接入等；工作温度:0℃-60℃；工作湿度;20%-80%RH ★16、提供SCADA物联网采集主机200终端授权 |
| 49 | 监视器 | 4套 | 1、应满足37寸监视器，含监视器框体，与原框体一致 |
| 50 | 打印复印一体机 | 2台 | 1、功能：打印、复印、扫描、数字式发送、易用型 USB 驱动器（可选配传真、高级数字发送、无线功能） 2、支持多任务操作 3、打印速度（黑白）：30 页/分钟；打印速度（彩色）：30 页/分钟；黑白首页输出（就绪）：10.5 秒；彩色首页输出（就绪）：10.5 秒；打印负荷（每月，A4）：75000 页 |
| 51 | 操作终端 | 4台 | - CPU：i5-7400 ； - 内存：8G； - 硬盘：1T硬盘； - 显卡：2G独显； - 操作系统：正版win 10 64位操作系统； - 23寸显示器；配套键鼠； |
| 商务要求表 | 一、交付时间及地点 | ★1、交付时间：自合同签订之日起 120日内交货并完成整体安装调试，2019年10月底前完成1个月试运行，2019年11月中旬完成最终验收。 ★2、交付地点：广西南宁市内用户指定地点。 |  |
|  | 二、付款方式 | ★付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%，项目主要设备材料到场交付并经采购人验收合格后支付30%合同款；系统设备安装调试完成初验后支付20%合同款；系统设备通过整体试运行，通过最终验收后，支付剩余20%合同款。 |  |
|  | 三、货物验收要求 | 1、中标供应商提供所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购方对所供产品有疑问的，有权邀请有资质检测机构对投标产品进行检测验收，检测费用由中标人负责；如产品验收不合格，采购单位有权不予验收。 2、中标供应商交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购方、中标方双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，中标方必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 3、交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 |  |
|  | 四、项目实施要求 | 1、本次项目实施内容涵盖设备采购、安装、调试、包括各个硬件系统集成实施工作，投标人必须制定并在投标时提供详细的系统技术方案及实施方案，要求设计方案满足各子系统建设要求，达到南宁市餐厨垃圾智慧监管平台项目的总体建设目标，项目实施方案必须条理清晰，方案明确，架构先进，保证工程质量的技术措施到位，安装进度计划合理，设备安装调试方案和验收措施合理、完备。 2、中标供应商在项目实施前应提供项目实施过程的工作内容和方法、工作日程表等进度计划方案，并在征得采购人的认可和同意后，中标供应商应立即开始严格按照进度计划方案执行。 3、投标人须提供详细技术实施方案，投标人应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若因投标人提供的产品不满足要求、不合理，或者所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。 ★4、项目实施至竣工验收，中标供应商应安排设备安装调试人员驻采购单位。至少须提供5名专业设备安装调试人员团队驻采购方现场进行餐厨收运车的改造及设备安装调试，其中，至少配备1名“一级建造师（机电专业）”、1名“高级工程师（机电工程或机电一体化专业）”、1名“高级系统集成项目经理”、1名“注册信息安全工程师”、1名“IT服务工程师”（提供相关职称证明复印件，原件备查，并提供近半年内连续三个月的社保证明）进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标供应商自行负责。 5、中标供应商在设备安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。 6、中标供应商应向采购人提供项目实施的具体测试计划、内容和方法,并经与采购人讨论并通过后，方可进行测试。系统测试中如发现硬件设备性能指标或功能上不符合招标文件要求，在最终签订的合同时，将被视为性能不合格，采购人有权拒收货物并要求中标供应商赔偿。 7、中标供应商应提供实用齐全的全套随机技术资料, 包括: 维护手册、测试手册、设备说明书、硬件工作原理、软件资料。对上述资料，中标供应商应能装订成册并提供光盘(CD-ROM)。 |  |
|  | 五、质量保障要求 | 1、工程质量要求 （1）中标人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收(以现行最高标准、最新规范为准)，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。 （2）中标人对本项目的质量向采购人负责，其职责包括但不限于： a.编制施工技术方案，确定施工技术措施； b.提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量； c.控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； d.负责施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； e.参加工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收、竣工验收； f.承担质量保修期的工程保修责任； g.其他工程质量责任。 ★2、为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件的要求，采购单位在交货时有权对中标人提供的设备进行测试，以供确认是否达到招标文件中所规定的技术功能要求，若测试结果不能满足招标参数要求，属于虚假投标，采购单位有权不予验收，可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标的法律责任。投标时提供数据采集测试报告误差率小于5%（近半年内）的原厂授权、售后服务承诺及测试报告相关证明，并加盖生产厂商公章。 |  |
|  | 六、培训要求 | 1、在系统实施完成后，根据采购人要求，中标供应商免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训方案。 2、免费对采购方的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。 3、培训地点、培训时间和期限由本项目采购方根据需要确定。 |  |
|  | 七、售后服务要求 | ★1、自最终验收合格之日起计，整体系统集成项目质保期为2年（软件及硬件），质保期内免费上门维修，定期巡检；在保修期间，需提供原厂家保修服务，可通过厂家客户服务电话或官方网站查询。 2、投标人必须在南宁市内设有固定的售后服务机构，具备专业软件开发、维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，要求确保在质保期内提供至少1名维保人员,实行驻场服务（签订合同时提供驻场人员近半年内连续三个的社保证明），驻场地点由采购人指定，提供7×8小时本地化技术服务支持。并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。 3、本地化服务内容： 本地化服务内容至少须包括： （1）质保期内，中标供应商对项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级。 （2）按照国家有关规定实行“三包”，质保期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 （4）质保期内，采购人如有重要活动如会议等，中标供应商必须根据采购人要求提供现场工程师1人以上，保障系统正常运行，食宿费用自理。 4、故障响应时间： （1）若本批采购的货物发生损坏，中标供应商应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内提供解决方案。24小时内无法修复的，质保期内中标供应商应提供同型号的替代设备，以保证设备可正常运转。 （2）中标供应商能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务； 5、质保期后，中标方应明确承诺继续优惠提供维护服务 （1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁； （2）质保期后，中标方应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购方质保期后，自行联系咨询技术人员。 （3）免费质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 |  |
|  | 其他要求 | ★1、投标报价为采购方指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）其他费用（包括但不限于运输、装卸、软件开发、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级等费用）； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用（包括但不限于各类硬件、软件、系统等的安装、集成、试运行等费用）； （5）培训费用（包括但不限于场地费、教材、技术认证、考试费用等）。 （6）包括项目整体验收各项费用。 （7）投标人报价中须包含整个项目所有需要的设备、外设、线缆、管材及埋管并完成所有工程和服务，以及施工时对其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用。 2、投标人应承诺当所购置系统种类、数量发生变化时，保证所提供的技术服务等方面的各种优惠条件不变；硬件设备投标方应承诺该项目以后升级扩容时，将享受优惠条件。同时，投标供应商中标后如果采购人对采购数量有所调整的话，将按投标供应商在投标文件中承诺的单价调整合同总价，投标供应商不得有异议。 3、投标人对每种货物只允许有一个报价，采购方不接受有任何选择的报价。 4、本次招标为系统集成（含硬件安装调整、系统集成实施、技术方案、设备供应、工程施工、业务集成）的提供。对于采购人在招标文件中所要求的及投标供应商在投标文件及合同中所承诺提供的内容，投标供应商应无条件提供。 5、投标人如有请提供产品厂家授权书、产品质量承诺书，产品检验证书，厂家其他证书资料。 6、投标产品如属于品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，并在投标文件中提供所投产品属于政府强制采购节能产品的证明材料。 |  |
|  | 本项目核心产品为：序号（二）监管信息采集系统。本采购项目提供核心产品品牌相同的投标人，按一家投标人计算。 |  |  |

- 第三章  评审方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分20分，技术分55 分，商务分25分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分………………………………………………………………………………20分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 ＝                               ×　20分

某投标人评标价金额

2、技术分……………………………………………………………………………55分

- 参数性能分（满分5分）

（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分，带★号参数为实质性技术参数含全部的“服务内容及要求”，如有负偏离则为无效投标，非★技术参数负偏离大于等于5项的为无效投标）

一档（0.1～1分）：所投的全部“服务内容及要求”的性能参数基本响应招标文件要求，且非★参数少于5个（不含5个）负偏离。

二档（1.1～3分）：所投的全部“服务内容及要求”的性能参数无负偏离且优于招标文件要求，且有一个以上（含一个）正偏离。

三档（3.1～5分）：所投的全部“服务内容及要求”的性能参数优于招标文件要求，且有三个其以上正偏离。

（2）软件方案技术分（满分15分）

（投标人的方案包含餐厨处理厂运行监管子系统、餐厨信用考核子系统、企业与公众服务管理子系统、数据可视化监管子系统、餐厨数据分析子系统、餐厨监管手机APP系统的功能丰富优化及数据采集和监管信息系统两大板块的改造升级，根据投标人的系统效果设计进行评价，由评标委员会讨论进档，不满足一档要求的为0分，各评委独立进行打分）

一档（0.1～5分）：投标人系统效果设计基本满足采购人需求，简单具备在原餐厨处理厂运行监管子系统、餐厨信用考核子系统、企业与公众服务管理子系统、数据可视化监管子系统、餐厨数据分析子系统、餐厨监管手机APP系统的基础上实现二次开发，提供的方案简单，针对本项目情况投入人员专业技术水平一般，仅基本满足招标要求。同时拟投入本项目具有高级工程师不少于2名，并提供职称证书复印件及提供近半年内连续三个月的社保证明；

二档（5.1～10分）：投标人系统效果设计完全满足采购人需求，具备较好的在原餐厨处理厂运行监管子系统、餐厨信用考核子系统、企业与公众服务管理子系统、数据可视化监管子系统、餐厨数据分析子系统、餐厨监管手机APP系统的基础上实现二次开发的能力，具备与原餐厨平台、智慧环卫平台、垃圾分类监管系统、环卫APP、爱南宁APP等相关业务的对接，考虑并体现具备接入省级、国家级大数据中心的能力，提供真实有效的材料说明，提供不少于3个物联网应用平台范畴内不同示范项目案例（智慧城市、智慧医疗、智慧金融、智慧交通、智慧教育等），针对本项目情况投入人员专业技术水平良好，拟投入本项目具有注册信息安全工程师不少2人，高级工程师不少于3名，并提供职称证书复印件及提供近半年内连续三个月的社保证明；

三档（10.1～15分）：投标人系统效果设计优于采购人需求，在原餐厨处理厂运行监管子系统、餐厨信用考核子系统、企业与公众服务管理子系统、数据可视化监管子系统、餐厨数据分析子系统、餐厨监管手机APP系统的基础上实现二次开发的效果极大的丰富原系统功能，充分具备与原餐厨平台、智慧环卫平台、垃圾分类监管系统、环卫APP、爱南宁APP等相关业务的对接，充分考虑并体现具备接入省级、国家级大数据中心的能力，提供真实有效的材料说明，提供不少于5个物联网应用平台范畴内不同示范项目案例（智慧城市、智慧医疗、智慧金融、智慧交通、智慧教育等），平台针对本项目情况投入人员专业技术水平优秀，拟投入本项目具有注册信息安全工程师不少3人，高级工程师不少于5名，并提供职称证书复印件及提供近半年内连续三个月的社保证明；

（3）硬件实施技术分（满分15分）

（由评标委员会在打分前根据各投标人提供的技术实施方案横向比较，确定各投标人所属档次，不满足一档要求的为0分，然后各评委在相应档次内独立打分）

一档（0.1～5分）：投标的技术实施方案对项目的理解程度较为肤浅，提供的方案简单，基本保障硬件实施安全，针对本项目情况投入人员专业技术水平一般，仅基本满足招标要求。同时拟投入本项目具有安全员（A本）不少于1名，信息系统集成高级项目经理不少于2名，并提供职称证书复印件及提供近半年内连续三个月的社保证明。

二档（5.1～10分）：在满足一档要求的基础上，投标的技术方案对项目的理解程度基本符合建设单位要求，完全保障硬件实施安全，所提出的方案也较为详细，结构和内容较合理、科学、完整，较好满足招标要求。同时拟投入本项目具有安全员（A本）不少于2名，信息系统集成高级项目经理不少于3名，并提供职称证书复印件及并提供近半年内连续三个月的社保证明。

三档（10.1～15分）：在满足二档要求的基础上，投标的技术实施方案对项目的理解程度很好，贴近采购需求，保障硬件实施安全的同时可以提出更优化的建议，所提出的技术方案详细，结构和内容合理、清晰、准确、科学、完整，较好满足招标要求。同时拟投入本项目具有安全员（A本）不少于3名，信息系统集成高级项目经理不少于5名，并提供职称证书复印件及并提供近半年内连续三个月的社保证明。

（4）售后服务分（满分20分）

（评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容横向比较，综合评定其档次，不满足一档要求的为0分，并在相应档次内独立打分）

一档(0.1～5分)：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面一般，同时拟投入本项目具有信息系统运行维护专业人员【中级工程师不少2人，一级建造师（机电）不少于2人】，并提供技术人员职称证书复印件及社保证明。

二档(5.1～10分)：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面良好，同时拟投入本项目具有信息系统运行维护经验较好人员【中级工程师不少于3人，一级建造师（机电）不少于3人】，并提供技术人员职称证书复印件及社保证明。

三档(10.1～20分)：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面优秀，同时拟投入本项目具有信息系统运行维护经验非常丰富人员【中级工程师不少于5人，一级建造师（机电）不少于5人】，并提供技术人员职称证书复印件及社保证明。

3、商务分…………………………………………………………………………17分

（1）投标人具有系统集成领域AAA级信用企业认证证书，提供得3分，满分3分。

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包一级，提供得4分；二级得2分，满分4分。

（3）投标人具有环保工程专业承包叁级及以上，提供得3分，满分3分。

（4）投标人具有CRCC信息安全服务资质叁级及以上，提供得3分，满分3分。

（5）投标人具有具备符合ISO9001和GBT/T50430标准的质量管理体系认证（认证范围须包含安防工程施工、电子与智能化工程施工、消防设施工程施工）提供得2分，本项满分2分。

（6）2016年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间或验收时间为准），投标人具有同类项目单项合同500万（含）以上的类似项目业绩，提供一个得1分，满分2分。（同类项目业绩指智能化类或通信工程类项目，提供有效合同或中标通知书复印件，原件备查）

★须提供上述证明材料的复印件并加盖投标人公章。

4、政策功能……………………………………………………………………………8分

（1）投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

（2）在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得1分。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据）。

（3）诚信分：投标人在截标日前1年内有列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）守信红名单的（以“信用中国”网站的信用查询页面打印文件作为评分依据），每次加3分，最高加6分；投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。（该项满分6分）
（三）总得分＝1＋2＋3+4

（四）中标标准：

（1）评标委员会将按总得分由高到低排列3名及以上中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。

（2）评委委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作无效投标处理。