附件2：

参考资料

水表类

- 机械远传水表

技术参数：

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 水表口径（DN）及尺寸 | 15/20/25/40/50 水表的尺寸要求与GB/778-1完全一致。不同品牌的水表可以互换。通讯模块与基表分体式安装。 |
| 类型 | 旋翼式，卧式/立式，无磁，不带阀控/阀控 |
| 螺纹/法兰连接 | 螺纹应符合GB/T7303的规定；法兰连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定。 |
| 材质 | 304不锈钢/球墨铸铁，符合国家相关标准 |
| 测量范围（Q3/Q1） | R100/R160 |
| 工作温度 | T30（0℃～+30℃） |
| 准确度等级 | 2级 |
| 压力等级 | MAP16 |
| 压力损失等级 | △p63 （包括作为水表部件的过滤器或滤网。） |
| 流场敏感度等级 | U0/D0 |
| 环境等级 | O级（-25℃～+55℃） |
| 电磁环境等级 | E1（住宅、商业、轻工业） |
| 防护等级 | IP68 |
| 电子远传部分 | （1）数据上传方式：集中式/单表，1次/月（支持上传失败重试）。集中式的基表使用无线方式组网，由集中器通过NBIot或4G上传，表报价中应含（分摊）集中器费用。 （2）水表远传通信方式： a.根据现场信号情况采用NB-IoT无线传输、LoRa无线传输、短距离无线传输（俗称“小无线”）、GPRS无线传输、4G网络传输的其中一种或几种通讯方式。 b.数据支持远程或现场通信规约写入或升级固件，远程或现场升级维护。 （3）电池使用寿命及传输频率 a.内置电池：锂电池可独立更换，在上报频次为1次/月时，保证可连续使用≥7年。 b.上报频次可调节，且可实现远程或现场操作。 |
| 其他补充要求 | （1）产品制造、运输、安装等全过程质量管理符合国家ISO相关质量管理体系要求；必须具有计量器具型式批准证书；必须具有卫健委颁发的涉水产品卫生许可批件。 （2）水表必须经法定检定机构或计量行政部门授权的检定机构检定合格，并有强检合格证标志； （3）水表含6+1年通讯资费（自验收之日起计算开始时间）；含强制效验费并送检合格后提供。 （4）供应商负责与第三方通讯运营商完成水表安装现场通讯信号覆盖的优化调整及信号增强设备的安装。 （5）应确保远传水表抄读数据准确。 （6）水表内应具有止回功能，防止水表倒转。 （7）水表上下行通讯协议满足客户要求。 |

- 电磁远传水表

技术参数：

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 水表口径（DN）及尺寸 | 50/80/100/150/200/300 水表的尺寸要求与GB/778-1完全一致。 |
| 类型 | 电磁 |
| 螺纹/法兰连接 | 螺纹应符合GB/T7303的规定；法兰连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定。 |
| 材质 | 1.304不锈钢/球墨铸铁。 2.整体水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理。 3.内衬采用环保材料，可用于饮用水。 3.水表的指示装置应采用透明窗保护。还可配备一个合适的翻盖或侧滑表盖作为辅助保护。 4.水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定试用要求。 5.水表的制造材料应不受工作温度范围内水温变化的不利影响。 |
| 测量范围（Q3/Q1） | R160/R200/R250 |
| 工作温度 | T50（0℃～+50℃） |
| 准确度等级 | 1级R160/1级R250/2级R160/2级R250 |
| 压力等级 | MAP16 |
| 压力损失等级 | △p25 |
| 流场敏感度等级 | U0/D0 |
| 环境等级 | O级（-25℃～+55℃） |
| 电磁环境等级 | E1（住宅、商业、轻工业）/E2（工业电磁环境） |
| 防护等级 | IP68 |
| 电子远传部分 | （1）数据上传方式：单表，1次/月，流量（双向）远传、正反计量。 （2）远传传输方式 水表远传通信方式： NB-IoT无线传输、4G网络传输。公司应根据实际使用环境选用合适的通信方式，确保数据传输的稳定。 （3）在通讯运营商信号覆盖较好的区域，现场信号强度大于等于15的选用 NB-IoT无线传输，在信号覆盖不好和不稳定的地方现场信号强度小于15应选用有线集中4G网络传输、LoRa无线传输等多元化组合方式。 （4）电池使用寿命及传输频率 a.内置电池： 锂电池且可独立更换，保证自验收之日起可连续使用≥7年 b. 上报频次可调节，且可实现远程或现场操作。 |
| 指示装置 | 水表的指示装置应提供易读、可靠、明确、直观的指示值。 |
| 其他补充要求 | （1）产品制造、运输、安装等全过程质量管理符合国家ISO相关质量管理体系要求；必须具有计量器具型式批准证书；必须具有卫健委颁发的涉水产品卫生许可批件。 （2）水表必须经法定检定机构或计量行政部门授权的检定机构检定合格，并有强检合格证标志； （3）水表含6+1年通讯资费（自验收之日起计算开始时间）；含强制效验费并送检合格后提供。 （4）供应商负责与第三方通讯运营商完成水表安装现场通讯信号覆盖的优化调整及信号增强设备的安装。 （5）应确保远传水表抄读数据准确。 |

阀门类

一、座封闸阀

报价要求：DN100/150/200/300,1.0/1.6/2.5MPa。

（一）技术参数

1.产品规格：DN50～DN400；

2.设计压力：1.0-2.5MPa

3.介质：水

4.工作温度：-10～65℃

5.连接方式：法兰连接

（二）技术要求

1.阀体和阀盖应为整体铸造，材料性能等级应不低于QT450-10，且球化率等级不得低于3级，不低于80%。阀座与阀体整体铸造成形，无需任何加工。

2.软密封闸阀闸板应为橡胶全部包覆球铁骨架，骨架材料性能等级应不低于QT450-10。橡胶应采用整体硫化成形，橡胶材质应为EPDM等合成橡胶材料。闸板橡胶与铸铁骨架间应全部粘连牢固，按GB/T 11211测定时其粘合强度不小于1.725MPa，或按GB/T 15254测定时与金属粘接180°剥离强度不小于9.3kg/m。硬密封闸板应不锈钢。

6.阀杆采用不锈钢。

10.阀门外涂装之前，都要对涂装对象进行喷砂处理，保证基材表面为Sa2.5，确保涂装完成后涂层的附着力符合相关标准，提供第三方检测报告。

（三）、材质

材质性能等级要求不得低于下表所示：

表一

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方帽或手轮 | 球墨铸铁QT450 |  |
| 2 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 |  |
| 3 | 防尘胶圈 | 丁腈橡胶NBR |  |
| 4 | “O”型橡胶圈 | 丁腈橡胶NBR |  |
| 5 | 轴压环 | 青铜、黄铜 |  |
| 6 | 阀盖 | 球墨铸铁QT450 |  |
| 7 | 止推轴承 | 青铜、黄铜 |  |
| 8 | 螺栓 | 不锈钢或镀锌 |  |
| 9 | 阀盖密封圈 | 丁腈橡胶NBR |  |
| 10 | 阀杆螺母 | 青铜、黄铜 |  |
| 11 | 橡胶阀板 | 球墨铸铁（QT450）外包覆EPDM |
| 12 | 阀体 | 球墨铸铁QT450 |

表二

| 公称尺寸 | 阀体与阀盖最小壁厚b | 阀杆最小直径c | 最大高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN | PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | 暗杆型H | 明杆型H1 |
| 50 | 6 | 6 | 18 | 18 | 380 | 420 |
| 65 | 6.5 | 6.5 | 18 | 18 | 410 | 500 |
| 80 | 6.5 | 6.5 | 20 | 20 | 460 | 570 |
| 100 | 7 | 8 | 20 | 24 | 540 | 670 |
| 125 | 7 | 8 | 22 | 28 | 610 | 820 |
| 150 | 7 | 8 | 24 | 28 | 670 | 920 |
| 200 | 8 | 9 | 28 | 32 | 780 | 1120 |
| 250 | 9 | 10 | 28 | 36 | 890 | 1380 |
| 300 | 9 | 11 | 36 | 38 | 990 | 1590 |
| 350 | 11 | 12 | 36 | 38 | 1110 | 1800 |
| 400 | 14 | 15 | 40 | 40 | 1240 | 1990 |

注：1、 表二 来源于CJ/T216-2013 CJ/T 216-2013 给水排水用软密封闸阀 。

2、阀杆最小直径指阀杆与轴密封封圈配合处的直径。

（四）涂装

1.采用静电喷涂烧结法/卫生级环氧树脂粉末涂装。

2.涂层厚度应达150m以上，粉末涂料须提供检测报告。

（五）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

二、蝶阀

报价要求：DN100/150/200/400/800，双偏心，1.0/1.6/2.5MPa，硬密封/软密封，手柄/涡轮。

（一）技术参数

1.产品规格：DN100～DN1600

2.设计压力：1.0-2.5 MPa

3.介质：水

4.工作温度：-10～65℃

5.连接方式：法兰连接

（二）技术要求

1.蝶阀采用立卧式安装，法兰蝶阀的结构形式为双偏心型法兰蝶阀，要能满足双向等压密封（即无安装方向要求），泄漏率为0。

2.法兰蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数在0.1～0.2之间。

3.轴承采用ZCuAL10Fe3铝青铜。

4.阀体采用QT450-10球墨铸铁，法兰与阀体为一体式。

5.阀板采用QT450-10球墨铸铁或不锈钢。

6.阀轴材质为2Cr13不锈钢。

7.阀瓣（体）密封圈采用NR-NBR橡胶，能确保在正常情况下使用5年以上。（此条仅限于软密封）

8.轴承应具有自润滑功能，在最大压力负荷下，磨擦系数不超过0.25。

9.法兰蝶阀内外均应进行环氧树脂喷涂（若为软密封，阀瓣也进行喷涂），内表面涂层厚度不小于250μm，外表面涂层厚度不小于150μm。涂料应为无毒产品。

10.防腐阀门部件均采用双相钢。

（三）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

三、止回阀

报价要求：DN40/50/80/100/150/200/300,单向，缓闭/无缓闭，旋启式/静音式，1.0/1.6/2.5MPa。

（一）主要性能参数

公称压力	1.0-2.5	MPa

公称通径	40≤DN≤300

适用温度	－10～65℃

适用介质	水

连接方式 法兰连接

（二）主要零件材料

旋启式

零件名称	            材    料

阀体	          球墨铸铁(QT450-10)

阀盖	          球墨铸铁(QT450-10)

阀瓣	          碳钢+强化尼龙+EPDM

阀杆	          不锈钢2Cr13

静音式

零件名称	            材    料

阀体	          球墨铸铁(QT450-10)

阀座	          球墨铸铁、铜合金

弹簧	           不锈钢

导流体	        铸铁

轴               不锈钢

（三）技术要求

1.阀门在每天全行程开启期数不低于4次的情况下，使用寿命不得低于5年。

2.止回阀应为双法兰结构。

3.以环氧树脂粉体涂装以防锈蚀，其总厚度应达到150µm以上。

4.正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

四、安全泄放阀

报价要求：直通式，活塞式，1.0/1.6/2.5MPa，DN50/80/100/400。

（一）主要性能参数

公称压力	1.0-2.5	MPa

公称通径	50≤DN≤300

适用温度	－10～65℃

适用介质	水

连接方式 法兰连接

（二）材质及构造

| 零件名称 | 材料名称 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 不锈钢 | ZG08Cr18Ni9 |
|  | 碳素钢 | ZG250 |
|  | 球墨铸铁 | QT400 |
| 阀座、阀瓣、阀轴 | 不锈钢 | ZG2Cr13 |
| 节流锥 | 不锈钢 | ZG2Cr13 |
| 活塞 | 铜 | ZCuA110Fe3 |
|  | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 安全锁定拉杆 | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 主弹簧 | 弹簧钢 | 50CrV |
| 螺栓 | 优质碳素钢 | 35、45 |
|  | 不锈钢 | 1Cr17、1Cr18Ni9Ti |
| 螺母 | 优质碳素钢 | 35、45 |
|  | 不锈钢 | 1Cr13、1Cr18Ni9Ti |

（三）技术要求

1.安全泄放阀应采用直通式结构，与管道的连接方式为法兰连接。

2.安全泄放阀应采用活塞式，不采用膜片式。

3.阀门与介质接触面应采用环保型无毒涂料，符合饮用水卫生标准。

4.安全泄压阀应具有快开及缓闭的功能。

5.正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

五、多功能水泵控制阀

报价要求：DN65/80/100/150/200/400,1.0/1.6/2.5MPa。

（一）主要性能参数

公称压力	1.0/1.6	MPa

公称通径	50≤DN≤400

适用温度	－10～65℃

适用介质	水

连接方式 法兰连接

最低动作压力 ≤0.05Mpa

缓闭时间 10-120s（可调节）

水锤峰值 ≤1.3倍水泵出口额定压力

阻力损失 ≤0.8

膜片疲劳弯曲 200万次无破损

（二）主要零件材料

a.阀体、阀盖：球墨铸铁；

b.阀座：不锈钢，一次性整体铸造；

c.阀盘：不锈钢；

d.阀杆：不锈钢；

e.膜片：强化尼龙橡胶EPDM。

4.技术要求

（1）应具有速闭、缓闭以及吸能腔三种消除水锤措施，动作联锁，不会产生误动作。

（2）应无需人工操作控制，当水泵启、闭时，应可利用阀门前、后介质压力差为驱动力，使阀门自动按照水泵操作规程的要求动作。

（3）应无需专业调试。阀门动作应不受液体高差和出水压力以及水泵流量变化的影响，适应范围广。

（4）阀门在每天全行程开启期数不低于4次的情况下，使用寿命不得低于5年。

（5）进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.2mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂粉末涂装。

5. 正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

六、浮球阀

报价要求：DN50/100/150/200，1.0/1.6/2.0MPa

（一）技术要求

1.材质要求

阀体、阀盖、活塞片、柱塞、小柱塞、小阀体、法兰导向爪：铜合金

弹簧：不锈钢

密封件：丁晴橡胶NBR

浮球、杠杆：不锈钢

2.浮球密封性能

浮球应检测密封性，保证浮球无渗漏

3.最小开启压力和关闭压力

符合QB/T1199的规定

4.浮球浸入水中的体积

在公称压力下，浮球阀关闭时，浮球侵入水中的体积不应大于浮球总体积的1/2。

5.采用法兰连接

6. 正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

七、偏心半球阀

报价要求：DN400/800/1200,1.0/1.6/2.5,手动/电动，软/硬密封

1.材质要求

阀体：球墨铸铁

阀瓣：不锈钢

阀轴：不锈钢

密封圈：EPDM

轴衬：铝青铜

填料：O型圈柔性石墨

2.结构形式

双偏心结构，法兰连接，阀瓣为圆形直通式

3.其他要求

（1）密封件不得使用含有石棉的材料

（2）零件为铜合金材料，铜合金含锌量应小于16%，含铅量应不大于8%，采用铝青铜时，应进行表面失铝处理。

（3）应符合GB/T 17219《生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定

（4）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

八、柱塞阀

报价要求：DN50/100/200，1.0/1.6/2.5MPa，手动/电动

1.材质要求

阀体、阀盖：球墨铸铁

柱塞、阀杆、隔离环：不锈钢

填料：柔性石墨

2.结构形式

法兰连接，直通式

3. 其他要求

（1）阀门开度与流量成线性关系。

（2）应符合GB/T 17219《生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

（3）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

九、小口径闸阀

报价要求：DN15/20/25,1.0/1.6MPa，铜/不锈钢。

（一）材质要求

阀体：铜HPb59-1/不锈钢304

阀板：铜HPb59-1/不锈钢304

阀杆：铜HPb59-1/不锈钢304

□密封圈：PTFE

阀盖：铜HPb59-1/不锈钢304

○型密封圈：EPDM

（二）尺寸要求

壁厚、阀杆最小尺寸应符合GB/T 8464-2008要求。

（三）连接方式

螺纹连接

（四）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

十、小口径球阀

报价要求：DN15/20/25,1.0/1.6MPa，铜/不锈钢。

（一）材质要求

阀体：铜HPb59-1/不锈钢304

阀盖：铜HPb59-1/不锈钢304

阀杆：铜HPb59-1/不锈钢304

阀座：铜HPb59-1/不锈钢304

密封球：铜HPb59-1/不锈钢304

○型密封圈：EPDM

（二）尺寸要求

壁厚、阀杆最小尺寸应符合GB/T 8464-2008要求。

（三）连接方式

螺纹连接

（四）正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。

管道类

一、球墨铸铁管

报价要求：K9,DN100/200/300/400/800/1600/2000,T型承插式，球化率3级以上。

（一）规格及尺寸

1.采用T型柔性承插式管道，压力等级K9级。其材质、壁厚、规格尺寸和技术要求应符合标准GB/T13295的规定。管道及配件的内防腐符合国家饮用水卫生安全标准。供货商应同时提供配套的管件、橡胶圈和螺栓压兰等附件及备品备件。

壁厚等级管尺寸

| DN | K9公称壁厚（mm） | K9最小壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 40-150 | 6.0 | 4.7 |
| 200 | 6.3 | 4.8 |
| 300 | 7.2 | 5.6 |
| 400 | 8.1 | 6.4 |
| 500 | 9.0 | 7.2 |
| 600 | 9.9 | 8.0 |
| 700 | 10.8 | 8.8 |
| 800 | 11.7 | 9.6 |
| 900 | 12.6 | 10.4 |
| 1000 | 13.5 | 11.2 |
| 1100 | 14.4 | 12.0 |
| 1200 | 15.3 | 12.8 |
| 1400 | 17.1 | 14.4 |
| 1500 | 18.0 | 15.2 |
| 1600 | 18.9 | 16.0 |
| 1800 | 20.7 | 17.6 |
| 2000 | 22.5 | 19.2 |
| 2200 | 24.3 | 20.8 |
| 2400 | 26.1 | 22.4 |
| 2600 | 27.9 | 24.0 |

2.公称直径为DN80-DN2600。

3.承插直管标准长度采用6米。平直度最大偏差不得超过有效长度0.125%。

4.橡胶圈材质采用三元乙丙橡胶，符合GB/T 21873的规定。

5.输送生活饮用水的产品应符合GB/T 17219的有关规定。

6.管件与管道为同一品牌。

（二）技术要求

1.力学性能

球化率3级以上，≥80%。

球墨铸铁管的力学性能应符合下表规定。

球墨铸铁管力学性能表

| 公称直径 DN（mm） | 抗拉强度 бb MPa | 屈服强度 б MPa | 延伸率 δ % | 布氏硬度 HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-1000 | ≥420 | ≥300 | ≥10 | ≤230 |
| 1200-1600 | ≥420 | ≥300 | ≥7 | ≤230 |

球墨铸铁管件的力学性能应符合下表规定。

球墨铸铁管件力学性能表

| 公称直径 DN（mm） | 抗拉强度 бb MPa | 屈服强度 б MPa | 延伸率 δ % | 布氏硬度 HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200-1600 | ≥420 | ≥300 | ≥5 | ≤250 |

2.表面质量及修复

直管、管件和附件不得有违背《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013中条款5和6的缺陷。对于不影响整体壁厚的表面缺陷和局部损伤，必要时可进行修复，例如焊补，修补后的直管、管件和附件应符合该标准5和6中的要求。

3.与饮用水接触到材质要求

球铁管、管件和附件无论长期还是短期用于生活用水安装铺设 ，这些部件都不应对该种生活用水产生有害影响。水质应符合GB/T17219的规定。

5.涂覆

一般情况下，管子和管件内外都应有涂层。

根据使用时的外部条件，可使用下列涂层：

外表面喷涂金属锌 ；

绿色环保涂料 。

外表面喷锌涂层应符合GB/T17456，外表面涂刷沥青漆应符合GB/T17459，其它涂层要求根据协议技术要求执行。

根据使用时的内部条件，可使用下列内涂层：

普通硅酸盐水泥(有或无掺合剂)砂浆 ;

矿渣水泥砂浆 。

内衬水泥砂浆应符合GB/T17457，水泥砂浆内衬在养生28天后的抗压强度应不小于50MPa。内涂刷环保涂料应符合GB/T17459，其它涂层要求根据协议技术要求执行。

6.内衬水泥砂浆

水泥砂浆的材料不得对管道及输送水水质腐蚀及污染，应符合国家关于涉及饮用水的卫生标准。水泥砂浆砂浆中水泥与砂子重量比>1:3.5，砂应采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂，级配根据内衬工艺及砂浆配合比确定。水泥宜采用425号以上的硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。管道粗糙系数n不大于0.012.

内衬涂层公称厚度及最小允许值（平均值及局部值）见下表。

管道及管件内衬水泥砂浆涂层厚度表

| 公称直径DN | 涂层厚度（mm） |
| --- | --- |
| （mm） | 公称厚度 | 最小平均值厚度 | 一点最小厚度 | 备注 |
| ≤300 | 3 | 2.5 | 1.5 |  |

在管道中任一点测量的厚度不得小于上表中的最小厚度。各截面上四点测量值的算术平均值不得小于表中规定的最小平均值。

7.表面涂锌

涂层材料应为含锌≥99%的金属锌或含锌量≥85%的固体富锌料片。喷涂金属锌的重量≥200g/m2，富锌料片涂层的重量≥230g/m2。涂锌后，管子涂覆沥青最终保护层，平均厚度≥100μm，最小厚度≥70μm。

8.卫生要求应符合GB/T 17219的规定，提供涉水产品批件。

二、PSP管

报价要求： DN50/63/75/90/110/160/200/225。1.25/1.6/2.0/2.5MPa,连接方式：扩口连接。

（一）规格及尺寸

1.管材及管件按公称压力等级分为1.25MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa四个等级。

2.管材规格如下：DN50、DN63、DN75、DN90、DN110、DN160、DN200，DN225。

3.管材公称外径、最小平均外径、最大平均外径、内外层聚乙烯最小厚度、钢带最小厚度、管壁厚和管壁厚偏差应符合CJ/T 183中表3给出的要求。

（二）技术要求

1.管件技术要求

（1）管件结构尺寸

螺帽紧固扩口式接口结构及基本尺寸应符合CJ/T 253图8和表3给出的要求。

螺栓紧固扩口式接口结构及基本尺寸应符合CJ/T 253图9和表3给出的要求。

扩口式接口管件体结构及安装尺寸应符合CJ/T 253附录A要求。

（2）扩口式管件内外表面涂层

管件内外表面涂层应采用静电喷涂环氧树脂粉末涂层。

环氧树脂涂层要求

a.用于涂覆的环氧树脂粉末，其性能应符合CJ/T 120中5.4.1的要求。应具有省级及以上第三方检测机构符合饮用水卫生性能的检验报告。

b.涂层厚度应符合下表3的要求。

表3  涂层厚度

| 适用管材公称外径 （mm） | 63 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度（mm） | ≥0.20 | ≥0.25 |

c.涂层附着力按GB/T 9286规定的方法检测应符合1级的要求。

d.涂层耐冲击性能按GB/T 1732规定的方法检测应大于或等于50kg·cm。

e.涂层柔韧性按GB/T 1731规定的方法检测，不引起涂层破坏的最小轴棒直径应小于或等于3mm。

f.涂层铅笔硬度按GB/T 6739规定的方法检测应大于2H。

（3）PSP钢塑复合压力管连接方式采用扩口连接,扩口管件主体材质为球墨铸铁，球化率3级及以上。

a. PSP钢塑管内外塑料层为聚乙烯PE或HDPE材质，在正常工况使用情况下，使用寿命不得低于30年。

b.PSP管材应为加强型。

（4）卫生要求应符合GB/T 17219的规定，提供涉水产品批件。

三、不锈钢管

报价要求： I型， 1.6MPa

| 公称通径DN | 不锈钢管外径D (mm) |
| --- | --- |
|  | 外径D | 壁厚 |
| 15 | 16.00 | 1.0 |
| 20 | 20.00 | 1.2 |
| 25 | 25.40 | 1.2 |
| 40 | 40.00 | 1.5 |
| 50 | 50.80 | 1.5 |
| 80 | 88.90 | 2.0 |
| 100 | 101.60 | 2.0 |
| 150 | 159 | 2.5 |
| 200 | 219 | 3.0 |

S型承口连接/沟槽式连接，304。

适用于住宅供水中非埋地给水用不锈钢管道（DN15～DN300）。薄壁不锈钢管DN15-DN100应符合GB/T 19228.2的规定，DN125-DN300应符合CJ/T 151的规定。不锈钢S型承口连接（双卡压连接）管件应符合GB/T 19228.1的规定，沟槽式管件应符合CJ/T 152的规定。管材、管件必须为同一厂家生产。

（一）管材的尺寸应符合国标Ⅰ系列

管件壁厚的具体参数要求：

| 公称通径DN | 不锈钢管件最小壁厚S（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 壁厚 |  |
| 15 | 0.8 | 适用于卡压式管件连接,依据GB/T19228.2Ⅰ系列 |
| 20 | 1 |  |
| 25 | 1 |  |
| 32 | 1.2 |  |
| 40 | 1.2 |  |
| 50 | 1.2 |  |
| 65 | 1.5 |  |
| 80 | 1.5 |  |
| 100 | 1.5 |  |

| 公称通径DN | 不锈钢管件壁厚S（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 壁厚 | 允许偏差 |  |
| 125 | 2.5 | ±12.5%S | 适用于沟槽式管件连接，依据CJ/T151 |
| 150 | 2.5 |  |  |
| 200 | 3 |  |  |
| 250 | 4 |  |  |
| 300 | 4 |  |  |

（二）管材供货长度为6000mm/支，其允许偏差为0～﹢20mm。钢管弯曲度应不大于2mm/m。

（三）薄壁不锈钢管材、管件、接头、紧固件等均采用06Cr19Ni10(S30408)及以上，不锈钢原材料必须为太钢、宝钢、鞍钢、首钢、张浦等或其他等效品牌的不锈钢卷板。

（四）结构型式与尺寸

1.连接方式

公称尺寸DN15～DN100的薄壁不锈钢管采用S型承口连接（双卡压连接）；公称尺寸DN125～DN300的薄壁不锈钢管采用沟槽式连接。

2.结构型式与尺寸

管件壁厚按照GB/T19228允许最小壁厚执行，管件的壁厚宜不小于同规格钢管的壁厚视。

3.密封圈材料

（1）密封圈材料选用三元乙丙橡胶，所用的原材料中不应含有对输送介质、密封圈的使用寿命及钢管材和钢管件产生有危害作用的物质。应满足GB/T 21873、GB/T 17219标准，及卫法监发（2001）161号规范的要求。应提供胶圈理化性能检验报告，密封圈采用进口原料并提供进口证明文件。

（2）密封圈的尺寸、型式及技术应满足GB/T19228.3的规定。

（五）所有管件应采用符合GB/T 19228.1表23中的06Cr19Ni10(304)不锈钢制造。须提供不锈钢原材料生产厂家的材质证明文件。须具备检测设备并提供生产质检记录，原材料质量应具备可追溯性。

（六）其它

1.薄壁不锈钢管、管件在完成机加工、焊接加工后应进行固溶热处理，固溶处理后应进行内外表面酸洗钝化。应具有环境保护局酸洗项目验收的审批意见（如果酸洗委托第三方实施需提供：酸洗实施单位的环境保护局酸洗项目验收的审批意见、酸洗委托加工合同）。

2.卫生要求应符合GB/T 17219的规定，提供涉水产品批件。

3.在正常工况使用情况下，使用寿命不得低于30年。

四、无缝钢管

报价要求：108*4.5-5，159*5-6，219*6-8，20号钢，热轧。

（一）技术要求

1.钢材使用

钢管由10、20、Q345、Q390、Q420、Q460号牌的钢制造。

2、制造方式

采用热轧（扩）或冷拔（扎）无缝方式制造

3.力学性能、工艺性能

应满足GB/T8163的相关要求

4、打压

钢管应逐根进行液压试验。

5、外观质量

钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结疤缺陷存在。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的下偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。钢管的两端应切成直角，并清除毛刺。壁厚大于20mm的钢管允许气割和热锯切割。经供需双方协议也可不切头。

（1）钢管生产完成后须修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙，应符合设计要求，设计无要求时应符合规范要求；

（2）设计如无特殊要求，钢管的公称外径D和公称壁厚应符合GB/T17395,外径和壁厚允许偏差应符合GB/T8163。

（3）防腐要求

a.钢管在防腐前，必须做表面处理，表面处理采用喷砂除锈，要求除锈等级不低于GB8923.1-2001的规定，内外表面达Sa2.5级，粗糙度达40μm-70μm。

b.埋地钢管防腐要求：内防腐（底漆：环氧富锌两道，35μm；面漆：环氧树脂食品级涂料三道，120μm）；外防腐（底漆：环氧富锌两道，35μm；中间漆：环氧云铁一道，20μm;面漆：环氧煤沥青三道，130μm)。

c.外露钢管防腐要求：内防腐（底漆：环氧富锌两道，35μm；面漆：环氧树脂食品级涂料三道，120μm）；外防腐（底漆：环氧富锌两道，35μm；中间漆：环氧云铁一道，20μm;面漆：丙烯酸聚氨酯面漆（中绿）3道，80μm)。

d.钢配件防腐要求：外防腐：防锈底漆两道，35μm，调和面漆两道，130μm。

e.如有镀锌要求，镀锌层厚度应符合GB/T8163附录A的相关要求。

2.冷拔或冷轧精密无缝钢管《表面质量》参照GB/T3639。

4.卫生要求应符合GB/T 17219的规定。

5.在正常工况使用情况下，使用寿命不得低于30年。

水泵类

一、水泵

报价要求：

低区：主泵：Q=20-24m3/h/28-32m3/h、H=70m；

小泵：Q=12-15m3/h、H=70m；

中区：主泵：Q=20-24m3/h/28-32m3/h、H=110m；

小泵：Q=12-15m3/h、H=110m；

高区：主泵：Q=20-24m3/h/28-32m3/h、H=140m；

小泵：Q=12-15m3/h、H=140m；

多级泵，不锈钢304，卧式/立式 。配套电机效能1级/2级。

（一）水泵技术要求

1.驱动轴

304不锈钢

2.水泵外壳

304不锈钢

3.水泵叶轮

304不锈钢或双相不锈钢，激光满焊，叶轮应做动静平衡试验，精度不低于G6.3级。

4.机封：密封采用机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于30000小时，制造材料动静环为碳化钨。

5.轴承：滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。

6.配有电机和符合DIN24960标准的快装式免维护机械轴封。所有接触液体的旋转部件应为不锈钢材质，其它部件可以使用铸铁，为防止对水质污染，铸铁表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，进行环氧树脂覆盖，烘干固化后涂层厚度在不小于0.25mm。应选型在水泵特性曲线的高效区，在额定工况点效率不低于GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》的相应标准，并提供所投标水泵的特性曲线及调试报告，包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量。投标人须对水泵特性曲线允许误差范围做出明确说明，并对性能曲线的来历作出说明（如试验方法、计算方法等）。

7.所有外露的螺栓螺母均为SUS304不锈钢。

8.泵运转噪音应低于70dB。

（二）电机

1.按照GB/T18613的效能分级，泵配套的电机不能低于2级效能。

2.水泵电机的防护等级不低于IP55、绝缘等级为F，风冷型，2级电机，主要的尺寸满足EN标准。

3.电机具有短路、接地故障、过载、断相、低电压等保护功能，并应符合国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055的规定；

二、成套叠压式供水设备

报价要求：

（一）600户小区

低区：Q总=8.5l/s、H=50m；

中区：Q总=8.5l/s、H=90m；

高区：Q总=8.5l/s、H=120m；

（二）1200户小区

低区：Q总=13l/s、H=50m；

中区：Q总=13l/s、H=90m；

高区：Q总=13l/s、H=120m；

总体能效1/2级。利用市政管网压力0.15MPA。

（一）无负压供水设备功能性要求

1.控制方式：成套无负压供水设备应具有手动/自动及远程操作控制功能，具备压力、设备运行状态输出接口；远程监控及数据传输功能应接入招标人远程监控系统。

2.成套无负压供水设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行；

3.水锤防护功能：成套无负压供水设备需具有防水锤功能，要求对水泵及管路有可靠的水锤防护措施。

4.超压保护功能：成套无负压供水设备或设备配套水泵应具备超压保护功能，设备运行过程中出现超压时应自动停止运行并报警，超压消除后应自动恢复正常运行。

5.远程监测、监控、监视功能：无负压供水设备具备GPRS无线远程监测功能，实现24小时实时监测，保证现场数据的准确率为100%。

6.自动保护功能：无负压供水设备应具备自动保护功能，设备运行过程中出现电源过压、欠压、缺相、过流等故障时应在30s内自动停止运行并报警，对可恢复的故障应自动或手动消除，恢复正常运行。

7.成套设备每台水泵均需要采用一一对应的变频调节，能实现对所有工作水泵同步变频运行，且可根据系统用水需求均衡每台泵组运行效率，降低整机运行能耗。水泵变频应采用成熟的变频技术，如采用特有的、专利技术，必须提供专利证书或其他证明材料和详细的技术工作原理说明，证明其技术的可靠性。

8.控制柜（箱）应有过载、缺相、过热等的保护功能。短路保护应采用电流速断保护。过载保护器的动作特性应与电动机过载特性配合。

（二）无负压供水设备电气系统要求

1.各带电电路之间以及带电零部件、导电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合《电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备》GB/T 3797-2005中第4.7条的规定。

2.设备上必须有接地点，接地点导线截面积和接地电阻应符合GB3797《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》第3.10.7.1条的规定。

3.各带电电路与地（外壳）之间的绝缘电阻和彼此无电连接电路之间的介电强度，应符合《电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备》GB/T 3797-2005中第4.8条的规定。

4.控制系统应具有抗干扰能力，距控制箱不小于1m处，在电动设备的干扰下，应能稳定可靠地工作。

（三）无负压供水设备阀门要求

1.所有阀门的适用介质温度为-10(-65℃。

2.阀门的适用介质的pH值为4～9。

3.所有阀门的连接型式为法兰式或螺纹式。

4.采用法兰式（或螺纹式）球阀或闸阀，应符合《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》（GB/T 12237一89）中的技术要求。

5.阀座、密封圈的抗腐蚀性能应满足相关要求。

6.直径50至600毫米的金属管线上止回阀应为升降式或旋启型，1.0MPa工作压力，无冲击。水压试验压力为2.0Mpa。

（四）稳流补偿器

1.稳流补偿器应选用制造单位有压力容器生产许可证、符合国家标准的产品。

2.稳流补偿器为无负压供水设备的核心部件，具备稳流自动补偿技术以保证对本项目的周边供水不产生影响，保证在正常供水的情况下对管网不产生吸程影响。

3.稳流补偿器的设计、材料、制造、压力试验、检验与验收，均应符合GB150-2011的规定。

（五）自动控制系统：

仪表及自控系统负责对成套管网无负压供水设备系统的设备状态以及工艺过程测量参数进行检测、数据采集，负责对水泵直接从供水管网直接增压过程进行自动控制，满足设备在变化的管网压力、用户需水量、需水压力等状况下稳定运行，且不影响市政供水管网及其他用户用水需要。每套设备均由一套远程监控系统、一套微机控制系统、变频器及电源控制柜组成，控制柜具有电源指示、压力指示、水泵状态显示指示、切换开关、人机界面等。

（六）无负压供水设备配套水泵要求

1.水泵基本参数

| 输送介质 | 清水 |
| --- | --- |
| 配套水泵效率 | 不低于83% |
| 密封方式 | 机械密封 |

2.水泵材质要求

| 部 件 | 材 质 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 泵头 | 球墨铸铁 | QT500-7 |
| 叶轮 | 不锈钢 | SUS304及以上 |
| 泵轴 | 不锈钢 | 不锈钢 SUS304及以上 |
| 轴套 | 不锈钢 | 不锈钢 SUS304及以上 |
| 联轴器 | 45号钢 | 联轴器设防护罩 |
| 泵体连接螺栓及螺母 | 采用不锈钢件 | 采用SUS304不锈钢件连接件 |
| 轴承 | 轴承 | 30000小时以上使用 |
| 机封 |  | 30000小时以上使用 |

3.水泵整机要求

（1）配套水泵须采用原装整机性能质量高的产品，水泵质保期5年。

（2）水泵叶轮采用304不锈钢材质，所有焊接处全部要求满焊，不允许点焊，泵轴采用不锈钢 SUS304及以上。

（3）电机采用符合GB 18613标准的二级能效电机。防护等级要求为IP55，绝缘等级不低于F级。

4.泵体质量要求

（1）轴承与机械密封：轴承的使用寿命不得低于8万小时，轴承均用润滑油脂润滑，保证轴承工作时最高温度不超过70℃或轴承温升不超过35℃。水泵采用机械密封，机械密封寿命应达25000小时。

（2）联轴器：在所有载荷工况下，泵和电机连轴器应满足电机最大扭矩的要求。泵与电机的连接应有不锈钢安全保护措施。

（七）无负压供水设备配套电机性能要求

1.8.1 电机基本参数

| 效率 | 二级能效及以上 |
| --- | --- |
| 绝缘等级 | F级以上 |
| 防护等级 | IP55 |
| 电气标准 | 国标 |
| 轴承 | 30000小时以上使用 |

1.8.2 电机工艺要求

（1）电机外壳及上端盖：进行防氧化、防止生锈处理。

（2）电机与动力线连接的连接片：采用优质H65黄铜材质，并应采用导电性能和抗氧化性能均高于黄铜的金属处理工艺，防止铜件在空气中氧化。

1.8.3 电机质量要求

（1）水泵配套三相异步电动机防护等级要求为IP55，绝缘等级不低于F级，电机冷却方式为风冷，电机运行方式为S1（工作状态24小时连续运行），电机采用符合GB/T28575-2012国家标准的YE3系列超高效三相异步电动机，需提供相关证明材料；能源效率等级为二级（按照GB18613-2012检测）。

（2）电机所用绝缘纸、绝缘套管的绝缘等级必须达到H级及以上；电磁线采用耐温200度及以上的铜漆包线。

（3）电机转子必须进行动平衡试验，动平衡精度不低于ISO940 G1.0级要求。

（4）在保证电机从最小到最大负荷变化条件下的功率因数不低于0.9。

（5）电机风扇叶片采用合理的消音措施设计。

（6）电机都要根据要求对外壳进行接地，接地线和接地端子由卖方随每台电机设备一起提供。

（7）电机的设计、制造、安装、测试必须符合国家标准或等同的其它标准。

（八）无负压供水设备及材料供货

1.负压罐的材质应符合GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价规范的标准，内置气囊使用年限不低于10年。

2.在正常工况使用情况下，使用寿命不低于10年。